## Sheet1
序号 | 题型 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 答案
1 | 单选题 | 生产经营单位应当建立（ ），按照安全风险分级采取相应的管控措施。 | 安全风险分级管控制度 | 风险隐患双重预防管控机制 | 隐患排查治理体系 | 风险动态管控机制 |  |  | A
2 | 单选题 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全（ ）和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件。 | 安全生产管理制度 | 安全风险分级管控机制 | 安全生产长效机制 | 全员安全生产责任制 |  |  | D
3 | 判断题 | 禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
4 | 判断题 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
5 | 判断题 | 生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
6 | 判断题 | 国家鼓励和支持安全生产科学技术和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
7 | 判断题 | 从业人员发现直接危机人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者再采取可能的应急措施后撤离作业场所。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
8 | 判断题 | 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
9 | 判断题 | 生产经营单位的负责人对本单位的安全生产工作全面负责，但可以通过内部工作分工，确定其只部分负责。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
10 | 单选题 | 凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等，攀登装置上应设置（ ）标示牌。 | 禁止攀登，高压危险！ | 禁止合闸，有人工作 | 止步，高压危险 | 禁止合闸，线路有人工作 |  |  | A
11 | 单选题 | 安全带应采用( )的方式，不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上。攀登杆塔和转移位置时不应失去安全带的保护。作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 | 高挂低用 | 高挂高用 | 低挂低用 | 低挂高用 |  |  | A
12 | 单选题 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫有发黏、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆、嵌入导电杂物等缺陷时（ ）使用。 | 不应 | 可以 | 检查在试验有效期内可以 | 可处理后 |  |  | A
13 | 单选题 | 绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有（ ）措施。 | 防雨 | 防潮 | 防倾覆 | 接地 |  |  | C
14 | 单选题 | 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的栏杆、护板或盖板拆除时，应装设临时遮栏（围栏）和警示标识，夜间应设警示光源，在作业结束时应（ ）。 | 隔天恢复 | 及时恢复 | 置之不理 | 有时间再恢复 |  |  | B
15 | 单选题 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶（ ）处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为（ ）左右。 | 0.8m，60° | 1m，60° | 0.8m，70° | 1m，70° |  |  | B
16 | 单选题 | 安全工器具存放环境应干燥通风；绝缘安全工器具应存放于温度( )、相对湿度不大于80%的环境中。 | 15℃～30℃ | 20℃～40℃ | —15℃～40℃ | —20℃～30℃ |  |  | C
17 | 单选题 | 绝缘隔板和绝缘罩只允许在( )及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度 | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV |  |  | B
18 | 单选题 | 在室内高压设备上工作时，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏（围栏）上和禁止通行的过道遮栏（围栏）上悬挂( )标示牌。 | 禁止攀登，高压危险！ | 在此工作！ | 从此进出！ | 止步，高压危险！ |  |  | D
19 | 单选题 | 雷电天气时，不宜进行电气操作，不应就地电气操作。刮风、下雨天气的设备操作，应根据气象情况和现场实际进行操作风险评估后，由（ ）决定是否操作。 | 监护人 | 操作人 | 调度员 | 值班负责人 |  |  | D
20 | 单选题 | 发生人身触电时，（ ）。 | 应向调度汇报后，断开有关设备的电源 | 应向值班负责人汇报后，断开有关设备的电源 | 可不经许可，应立即断开有关设备的电源 | 经许可后，应立即断开有关设备的电源 |  |  | C
21 | 单选题 | 任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为（）。 | 接地设备 | 带电设备 | 不带电设备 | 绝缘设备 |  |  | B
22 | 单选题 | 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是：（ ）。 | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m |  |  | C
23 | 单选题 | （ ）是指在交流系统中，可用隔离开关与其他电气装置分开的部分;直流系统中，双极停用的换流变压器及所有高压直流设备等部分，或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统（双极公共区域为运行设备)等部分。 | 一个电气连接部分 | 一个电气间隔部分 | 一个电气运行部分 | 一个电气组成部分 |  |  | A
24 | 单选题 | 高处作业是指凡在坠落高度基准面（ ）及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 2m | 1m | 1.5m | 3m |  |  | A
25 | 单选题 | 发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的行为，应（ ），经纠正后方可恢复工作。 | 立即汇报 | 立即拍照 | 置之不理 | 立即制止 |  |  | D
26 | 单选题 | 作业人员有权依据本规程拒绝违章指挥和（）。 | 加班作业 | 夜间作业 | 强令冒险作业 | 应急抢修 |  |  | C
27 | 单选题 | 在电气设备上工作时，保证安全的技术措施由（ ）或有相应资格的人员执行，并应有监护人在场。 | 技术人员 | 管理人员 | 检修人员 | 运行人员 |  |  | D
28 | 单选题 | 未合接地刀闸（挂接地线）前，不得徒手碰触架空地线引下线、连接电缆、接地刀闸、电缆头等（ ）。 | 电气部位 | 机械部位 | 外壳 | 裸露的电气部位 |  |  | D
29 | 单选题 | 气瓶内存放（ )以上的SF6气体，使用前应先检验其水分和空气含量。 | 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 |  |  | C
30 | 单选题 | 凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，（ ）登高作业. | 禁止 | 允许 | 经领导同意可以 | 经工作负责人同意可以 |  |  | A
31 | 单选题 | 在风力超过（ ）及下雨雪天气时，未采取必要措施前不可露天进行焊接或切割工作。 | 3 级 | 4 级 | 5 级 | 6级 |  |  | C
32 | 单选题 | 禁止将氧气瓶与( )、易燃物品或装有可燃气体的容器放在一起运送。 | 乙炔气瓶 | SF6气瓶 | 液氧 | 氮气 |  |  | A
33 | 单选题 | 高［电］压是指（ ）以上的交流电压等级，（ ）以上的直流电压等级。 | 1kV、1.5kV | 1kV、1kV | 10kV、1.5kV | 20kV、1kV |  |  | A
34 | 单选题 | 在特殊情况下需在带压或带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经（ ）批准。对承重构架进行焊接，应经过有关技术部门的许可。 | 工作负责人 | 安监部负责人 | 设备运维单位的分管生产负责人 | 工作许可人 |  |  | C
35 | 单选题 | （ ）是指在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件（例如短路）下的电流的开关设备。 | 接地开关 | 断路器 | 直流开关 | 隔离开关 |  |  | D
36 | 单选题 | 作业人员有权依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》拒绝违章指挥和（ ）。 | 加班作业 | 夜间作业 | 强令冒险作业 | 应急抢修 |  |  | C
37 | 单选题 | SF6电气设备室及其电缆层（隧道）、SF6气体存储室和SF6气体实验室，应装设强力通风装置， 排风口应设置在室内墙壁。（ ） | 上部 | 中部 | 底部 | 顶部 |  |  | C
38 | 单选题 | 某变电站开展二次设备工作，工作过程中遇到了异常情况（如直流系统接地），不论与本身工作是否有关，应（ ）。 | 不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位 | 立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作 | 不必通知运行人员，立即着手自行检查异常情况 | 联系运行人员尽快结束工作票，恢复临时安全措施，撤离现场 |  |  | B
39 | 单选题 | 绝缘斗臂车在使用前使用前应在预定位置空斗（ ）一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 试载荷 | 试操作 | 试提升 | 试旋转 |  |  | B
40 | 单选题 | 电气测量工作，至少应由（ ）人进行。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B
41 | 单选题 | 阀体工作使用升降车上下时，在升降车上应佩戴（ ），正确使用安全带。 | 安全帽 | 安全带 | 安全绳 | 保险绳 |  |  | A
42 | 单选题 | 当风力大于（ ）级时，不应露天进行起重工作。 | 4（风速大于7.9m/s） | 5（风速大于10.7m/s） | 6（风速大于13.8m/s） | 7（风速大于17.1m/s） |  |  | B
43 | 单选题 | （ ）是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | 运行中的电气设备 | 充电中的电气设备 | 热备用中的电气设备 | 运用中的电气设备 |  |  | D
44 | 单选题 | 所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的（ ）装置。 | 绝缘 | 保护 | 安全 | 接地 |  |  | D
45 | 单选题 | 工作人员在现场工作过程中引起断路器跳闸、阀闭锁等，应（ ）。 | 立即恢复设备运行 | 清理干净现场 | 保留现场并立即通知运行值班人员 | 立即开展检修工作 |  |  | C
46 | 单选题 | 有限空间指（ ），通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 | 封闭或部分封闭 | 进出口受限但人员可以进入 | 未被设计为固定工作场所 | 以上都是 |  |  | D
47 | 单选题 | 某变电站500kV 户外隔离开关停电检修，工作许可人完成停电验电后，正确的是（ ）。 | 应该在待检修隔离开关来电各侧均装设接地线或合上接地开关 | 若附近无专用接地桩，应将接电线牢固缠绕在隔离开关构架上 | 工作许可人经验丰富，可独自装设接地线 | 装设接地线时应使用绝缘棒或专用绝缘绳，先装导体端，后装接地端 |  |  | A
48 | 单选题 | 任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为（ ）。 | 接地设备 | 带电设备 | 不带电设备 | 绝缘设备 |  |  | B
49 | 单选题 | 换流站阀厅未转（ ）前，人员不应进入作业（巡视通道除外）。 | 接地 | 停运 | 备用 | 闭锁 |  |  | A
50 | 单选题 | 进行500kV设备验电，验电时人体与被验电设备的距离应大于（ ）。 | 1.5m | 3m | 5m | 6.8m |  |  | C
51 | 单选题 | 工作许可不可采用的命令方式是（ ）。 | 当面下达 | 电话下达 | 微信下达 | 派人送达 |  |  | C
52 | 单选题 | 安全工器具室内应配置适用的柜架，（）存放不合格的安全工器具继其他物品 | 不应 | 可以 | 经审批可以 | 特殊情况下可以 |  |  | A
53 | 单选题 | 安全工器具每月及使用前应进行（ ），检查不合格的不应使用。 | 机械试验 | 绝缘试验 | 功能检查 | 外观检查 |  |  | D
54 | 多选题 | 安全工器具室室内环应符合( )要求。 | 应具备密闭性，并按功能分区。 | 应采用不起尘、阻燃、隔热、隔湿、防潮、无毒的装修材料。 | 应配置足够的照明灯具、消防器材及应急照明器材。 | 宜具备温、湿度调节和通风功能，避免安全工器具被阳光长时间直射。 |  |  | ABCD
55 | 多选题 | 安全工器具柜应符合（ ）要求 | 便于存取，内部可采用多层式存放架。 | 宜具备柜内湿度调节、漏电保护等功能。 | 外壳防护等级不低于IP54。 | 采用金属材料作为安全工器具柜的外壳时，应对外壳进行有效防锈蚀处理。 | 安全工器具柜中使用的材料均应为阻燃材料，遭受非正常发热或遇火后，不得失效或危及安全。 |  | ABCDE
56 | 多选题 | 安全工器具存放“三分开”原则（）。 | 安全工器具与生产工器具、机具分开 | 安全工器具与材料分开 | 绝缘安全工器具与其他安全工器具分开 |  |  |  | ABC
57 | 多选题 | 智能工器具管理系统日常巡维项目( )。 | 检查人机交互模块显示正常，操作流畅，无告警信号。 | 检查工器具电子标签无脱落情况。 | 检查感应模块外观正常，接线无松脱。 | 检查门禁系统开关门正常，人员信息识别正确。 |  |  | ABCD
58 | 多选题 | 作业人员有权依据本规程拒绝（ ），在发现危及人身安全的情况时，有权（ ），并立即报告。 | 违章指挥 | 强令冒险作业 | 停止作业 | 采取可行的应急措施后撤离作业场所 |  |  | ABCD
59 | 多选题 | 施工电源保护地线（PE）严禁（ ）。 | 断线 | 在保护地线装设开关 | 在保护地线通过工作电流 | 在保护地线装设熔断器 |  |  | ABCD
60 | 多选题 | 下列关于装设和拆除接地线的描述正确的是（ ）。 | 装设和拆除接地线时，应有人监护。当验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路 | 装拆接地线导体端应使用绝缘棒或专用的绝缘绳并戴绝缘手套 | 装设接地线必须先接接地端，后接导体端，必须接触牢固 | 拆除接地线的顺序与装设接地线相反 |  |  | ABCD
61 | 多选题 | 紧急抢修工作是指设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生（ ）后立即进行的紧急修理等处置工作。 | 故障停运 | 紧急缺陷 | 重大缺陷 | 一般缺陷 |  |  | AB
62 | 多选题 | 开工前，项目具体管理单位应组织承包商进行（ ），制定具有针对性的（ ），明确双方各自的（ ）。 | 现场详细勘察 | 安全协议 | 安全责任 | 安全报告 |  |  | ABC
63 | 多选题 | 以下关于安全带的使用说法正确的是（ ）。 | 坠落悬挂安全带的安全绳同主绳的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或前胸 | 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳 | 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活 | 保险带、绳使用长度在3m 以上的应加缓冲器 |  |  | ABC
64 | 多选题 | 施工用电设施应由取得资质的人员安装维护，严禁（ ）。 | 将电线直接钩挂在闸刀上 | 私自拉线 | 将电线直接插入插座内 | 由取得资质的人员安装维护 |  |  | ABC
65 | 多选题 | 在抢修过程中遇到有爆炸危险场所，不应利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为（ ）或（ ）使用。 | 接地线 | 零线 | 火线 | 导线 |  |  | AB
66 | 多选题 | 符合以下情况之一的，厂站设备应停电的有（ ）。 | 需要停电检修的设备 | 人员工作中与10kV 及以下带电设备的距离大于0.35m 小于0.7m，同时无绝缘隔板、安全遮栏等措施的 | 人员工作中与35kV（20kV）带电设备的距离大于0.6m 小于1.0m，同时无绝缘隔板、安全遮栏等措施的 | 有可能向检修设备反送电的设备 |  |  | ABCD
67 | 多选题 | 绝缘操作杆、验电器和测量杆在使用时应注意以下哪些内容( )。 | 允许的使用电压应与设备电压等级相符 | 使用时，作业人员的手不应越过护环或手持部分的界限 | 雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆 | 使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度 |  |  | ABCD
68 | 多选题 | 在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止（ ）掉落的有效隔离措施。 | 工具 | 器材 | 木板 | 格栅 |  |  | AB
69 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》，下列属于中国南方电网有限责任公司安全生产禁令的是（ ）。 | 严禁在安全生产条件不具备情况下组织生产 | 严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反调度纪律 | 严禁未经安全教育培训并考试合格的的人员上岗作业 | 严禁未经批准作业、违规无票作业、违规无监护操作、违规解锁。 |  |  | ABCD
70 | 多选题 | 某变电站500kV电流互感器更换作业现场，专责监护人应具有相应且足够的工作经验， 熟悉并掌握本规程，能及时发现作业人员（ ）。 | 技术水平不足 | 现场作业实践经验不足 | 身体异常 | 精神状况异常 |  |  | CD
71 | 多选题 | 电气设备包括交直流系统中所有的（ ），按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站、高压线路和低压配电网设备。 | 发电 | 输电 | 变电 | 配电设备 |  |  | ABCD
72 | 多选题 | 经作业风险评估，尽量采用不动火的作业方法替代动火作业。必须动火作业时，应尽可能地把（ ）压缩到最低限度。 | 施工机具 | 作业人员 | 动火时间 | 范围 |  |  | CD
73 | 多选题 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶 ( )处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为( )。 | 1m | 2m | 45°左右 | 60°左右 |  |  | AD
74 | 多选题 | 工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器跳闸、阀闭锁时，以下做法正确的是( )。 | 不论与本身工作是否有关，应立即停止工作 | 保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作 | 若异常情况或断路器跳闸、阀闭锁是本身工作所引起，应保留现场并立即通知运行值班人员，以便及时处理 | 无须处理，继续工作 |  |  | ABC
75 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，以下情况应禁止动火作业（ ）。 | 压力容器或管道未泄压前 | 存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行了有效置 换前 | 喷漆、喷砂现场 | 遇有火险异常情况末查明原因和消除前 |  |  | ABCD
76 | 判断题 | 带电作业时，禁止不同电位作业人员直接相互传递非绝缘物件。上、下传递工具和材料均应使用绝缘绳绑扎，严禁抛掷。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
77 | 判断题 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或值班负责人可以根据实际情况，有权决定临时停止工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
78 | 判断题 | 二级动火时，动火区域管理部门应指定人员，并和动火监护人始终在现场监护。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
79 | 判断题 | 在门型构架的线路侧停电检修，工作地点在厂站接地点外侧10米以内的可不在线路侧装设接地线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
80 | 判断题 | 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过2m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
81 | 判断题 | 进入 SF6 电气设备低位区或电缆沟工作，应先检测含氧量（不低于 18%）和 SF6 气体含量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
82 | 判断题 | 厂站设备停电，对不能做到与电源完全拉开的检修设备，可以拆除设备与电源之间的电气一次连接。 高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应视情况停电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
83 | 判断题 | 在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，同时工作人员还应使用安全带。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
84 | 判断题 | 地面的配电变压器应有箱式外壳或安全围栏，并设置“禁止攀登，高压危险！”等标示牌。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
85 | 判断题 | 室外工作，如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业人员安全的情况时，工作负责人或值班负责人可以根据实际情况，有权决定临时停止工作。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
86 | 判断题 | 在屋顶、坝顶、陡坡、悬崖、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，同时工作人员还应使用安全带。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
87 | 判断题 | 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
88 | 判断题 | 在5级（风力大于10.7m/s）及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制定必要的安全措施，并经本单位批准后方可进行。 （ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
89 | 判断题 | 任何人进入生产场所，应正确佩戴安全帽，但在办公室、值班室、监控室、班组检修室、继电保护室、自动化室、通信及信息机房等场所，确无磕碰、高处坠落或落物等危险的情况下，可不戴安全帽。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
90 | 单选题 | 消防设施、器材、标识和个人防护用品的配置，应根据（ ）风险评估结果，按照相关规范、标准的规定合理配置。 | 火灾 | 设备 | 系统 | 人身 |  |  | A
91 | 单选题 | 蓄电池安装过程及完成后室内（ ）烟火。 | 严禁 | 不得 | 可以 | 视情况 |  |  | A
92 | 单选题 | 电气设备着火时，应立即切断（ ），然后进行灭火。 | 压板 | 有关电源 | 二次控制电源 | 直流 |  |  | B
93 | 判断题 | 防火重点部位可以吸烟，不用设置明显标志。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | #N/A
94 | 多选题 | DL5027—2015《电力设备典型消防规程》中对火灾报警的要求有（ ）。 | 火灾地点 | 火势情况 | 燃烧物和大约数量 | 报警人姓名及电话号码 |  |  | ABCD
95 | 多选题 | 电力系统注油设备着火，首先应切断电源，然后用（ ）进行灭火。 | 泡沫灭火器 | 消防水 | 干粉灭火器 | 二氧化碳灭火器 |  |  | AC
96 | 多选题 | 二氧化碳灭火器适用于扑灭（）。 | 可燃液体火灾 | 可燃气体火灾 | 自身含有供氧源的化合物火灾 | 图书档案火灾 |  |  | ABD
97 | 判断题 | 电气设备发生火灾，应立即切断有关设备电源，然后进行灭火。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
98 | 判断题 | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
99 | 判断题 | 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少半年进行一次演练,并结合实际不断完善预案。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
100 | 单选题 | 当地震发生时，身处变电站主控室内，首先应该做什么？ | 立即切断所有设备电源 | 立即跑到室外空旷地带 | 就近寻找坚固的桌子或承重墙角落躲避，保护好头部，待强震过去 | 马上检查主变压器是否受损 |  |  | C
101 | 单选题 | 强震过后，作为值班员，在确保自身安全的前提下，最优先的检查项目通常是？ | 检查主变压器油位和油温 | 检查继电保护装置动作情况 | 检查建筑物结构是否严重受损、有无坍塌风险 | 检查高压套管有无闪络痕迹 |  |  | C
102 | 单选题 | 地震发生时，如果正在室外设备区巡视，应该如何自救？ | 迅速跑回主控楼 | 就近蹲在开阔的空地，远离建筑物、设备构架、高大设备、悬吊物、电线杆等 | 躲到大型设备（如主变）的背震面 | 立即检查最近的设备基础 |  |  | B
103 | 单选题 | 当地震发生时，身处变电站主控室内，应该如何自救？ | 立即切断所有设备电源 | 立即跑到室外空旷地带 | 就近寻找坚固的桌子或承重墙角落躲避，保护好头部，待强震过去 | 马上检查主变压器是否受损 |  |  | C
104 | 判断题 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
105 | 单选题 | 强震过后，作为值班员，在确保自身安全的前提下，最优先的检查项目是（） | 检查主变压器油位和油温 | 检查继电保护装置动作情况 | 检查建筑物结构是否严重受损、有无坍塌风险 | 检查高压套管有无闪络痕迹 |  |  | C
106 | 判断题 | 根据《云南电网有限责任公司现场人身安全风险管控十条禁令》禁令十:严禁密闭空间作业未落实防控措施,落实“先检测、再通风、后作业”工作要求。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
107 | 判断题 | 根据《云南电网有限责任公司现场人身安全风险管控十条禁令》禁令一:严禁违章指挥、强令冒险组织作业。明知违章仍然可以组织冒险作业。 （ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
108 | 判断题 | 地震后，如果发现蓄电池组倾倒或电解液泄漏，可以立即靠近处理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
109 | 判断题 | 地震后，即使设备外观检查正常，也必须经过必要的电气试验（如绝缘电阻、直阻测试）和状态评估后，才能决定是否恢复送电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
110 | 判断题 | 月计划是计划作业的最小时间单位，作业任务确定性高，一旦纳入，应刚性执行。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
111 | 单选题 | 巡视报告生成后，运行人员应在（）内对巡视报告进行人工确认，复核巡视结果是否正常。对发现异常情况的，开展人工远程检查或现场检查，并及时处理异常问题 | 1个工作日 | 3个工作日 | 5个工作日 | 10个工作日 |  |  | A | #N/A
112 | 单选题 | 变电站日负荷有功曲线变化与（ ）基本无关。 | 客户生产安排 | 天气变化 | 季节变换 | 系统频率变化 |  |  | D
113 | 多选题 | 隔离开关（刀闸）位置辅助判别传感器（系统）应满足（）、（）、（）（）要求。 | 可靠性高 | 抗干扰强 | 安装维护方便 | 使用寿命长 |  |  | ABCD
114 | 多选题 | 视频图像识别技术是通过（）及（）实现刀闸位置的辅助判断。 | 视频 | 人工 | 智能识别技术 | 云技术 |  |  | AC
115 | 多选题 | 实现智能（程序化）操作的变电站保护设备应具备（）、（）、（）等遥控功能。 | 软压板的投退 | 装置定值区切换 | 远方信号复归操作 | 定值修改 |  |  | ABC
116 | 单选题 | 三相异步电动机的三个绕组的尾端联接成一点，称为（ ）。 | 单相联接 | 三角形联接 | 星形联接 | 三相联接 |  |  | C
117 | 单选题 | 相同截面积的铜导线比铝导线（ ）。 | 导电性能好、力学性能差 | 导电性能和力学性能都好 | 力学性能好、导电性能差 | 导电性能和力学性能都差 |  |  | B
118 | 单选题 | 电路是电流流通的路径，由电源、（ ）、连接导线及控制电器等组成。 | 发电机 | 线路 | 负载 | 变压器 |  |  | C
119 | 单选题 | 反映电阻元件两端的电压与电流电阻三者关系的定律是（ ）。 | 基尔霍夫定律 | 焦耳定律 | 全电路定律 | 欧姆定律 |  |  | D
120 | 单选题 | 如果电流的方向由正向负流动，那么电子流的方向是（ ）。 | 由正向负 | 由负向正 | 左右摆动 | 无法确定 |  |  | B
121 | 单选题 | 金属导体的电流是（ ）自由移动的结果。 | 分子 | 自由电子 | 金属粒子 | 原子 |  |  | B
122 | 单选题 | 线圈中感应电动势的大小与（ ）。 | 线圈中磁通的大小成正比 | 线圈中磁通的变化量成正比 | 线圈中磁通的大小成反比 | 线圈中磁通变化率成正比，还与线圈的匝数成正比 |  |  | D
123 | 单选题 | 当频率较高的电流在导体中传导时，会趋于导体表层流通，这种效应被称为（ ）。 | 电磁效应 | 邻近效应 | 电化学效应 | 集肤效应 |  |  | D
124 | 单选题 | 能推动电子沿导体流动一种力量，也可以说是电流的一种动力，我们称之为（ ）。 | 电导 | 导纳 | 电压 | 电势 |  |  | C
125 | 多选题 | 电荷的基本特性是（ ）。 | 异性电荷相吸引 | 同性电荷相吸引 | 同性电荷相排斥 | 异性电荷相排斥 |  |  | AC
126 | 判断题 | 电荷的基本特性是同性电荷相吸引，异性电荷相排斥。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
127 | 判断题 | 电流的方向规定为电子的运动方向。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
128 | 判断题 | 电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差，叫电动势，其数值等于单位正电荷从电源负极经电源内部移至正极时所做的功，单位为安培（A）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
129 | 判断题 | 绝缘体不可能导电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
130 | 判断题 | 绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子 。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
131 | 判断题 | 电阻元件的电压和电流方向总是相同的。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
132 | 判断题 | 交流电压在每一瞬间的数值，叫交流电的有效值。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
133 | 判断题 | 电流的方向规定为电子的运动方向。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
134 | 判断题 | 电阻与导线长度L成正比，与导线横截面积成反比。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
135 | 判断题 | 同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
136 | 判断题 | 载流导体在磁场中要受到力的作用。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
137 | 单选题 | 直流系统操作中，在合上母联开关后，必须检查两组直流系统（）有无变化。 | 充电机输出电压 | 蓄电池组电压 | 充电机输出电流 | 蓄电池充放电电流 |  |  | C
138 | 判断题 | 直流系统发生一点接地后，如果由于某种原因，开关跳闸线圈、保护出口跳闸继电器和其它控制继电器线圈偶然再有一端接地，将导致开关误跳闸而造成严重事故。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
139 | 判断题 | 直流系统发生负极接地时，其负极对地电压降低，而正极对地电压升高。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
140 | 判断题 | 变电站两套直流系统正常运行时为分列运行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
141 | 判断题 | 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
142 | 判断题 | 大小与方向不随时间变化的电流称为直流，又称稳恒电流。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
143 | 判断题 | 带电介质（电子或离子）能够自由移动的物体称为导体。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
144 | 判断题 | 电导率很小的物体称为绝缘体，又叫电介质。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
145 | 单选题 | 在具有电容元件的电路中，（ ）电流不能通过。 | 直流 | 工频 | 高频 | 交流 |  |  | A
146 | 单选题 | 在三相交流电路中所谓三相负载对称是指（ ）。 | 各相阻抗值相等 | 各相阻抗值不等 | 电阻相等、电抗相等、电抗性质相同 | 阻抗角相等 |  |  | C
147 | 判断题 | 对于正弦量，计时起点不同，初相位就不同。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
148 | 判断题 | 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻，这三个基本物理量之间关系的定律，它指出：在一段电路中流过电阻的电流I， 与电阻R两端电压成正比，而与这段电路的电阻成反比。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
149 | 判断题 | 在一段电阻电路中，如果电压不变，当增加电阻时，电流就减少，如果电阻不变，增加电压时，电流就减少.( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
150 | 判断题 | 单位时间内电场力所做的功叫做电功率，电功率反映了电场力移动电荷作功的速度。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
151 | 判断题 | 变流装置其功率因数的高低与电路负载阻抗的性质，无直接关系。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
152 | 单选题 | 磁阻的大小与磁路的长度（ ）。 | 无关 | 成反比 | 成正比 | 成非线性关系 |  |  | C
153 | 单选题 | 功率因数用cosθ表示，其大小为（ ）。 | cosθ＝P／S | cosθ＝Z／R | cosθ＝R／S | cosθ＝X／R |  |  | A
154 | 单选题 | 在一恒压的电路中，电阻R增大，电流随之（ ）。 | 减小 | 增大 | 不变 | 无法确定 |  |  | A
155 | 单选题 | 并联电阻电路中的总电流等于各支路( )。 | 电流的和 | 电流的积 | 电流的倒数和 | 电流的差 |  |  | A
156 | 单选题 | 在电阻和电容组成的电路中，电容器充电、放电时间的长短与电路的（ ）有关。 | 结构 | 时间常数 | 容抗值 | 电压 |  |  | B
157 | 判断题 | 串联电路中，电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
158 | 判断题 | 在一段时间内电源力所做的功称为电功。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
159 | 判断题 | 导体在磁场中做切割磁力线运动时，导体内会产生感应电动势，这种现象叫做电磁感应，由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
160 | 单选题 | 电力系统发生短路时，通常电压会（ ）。 | 上升 | 下降 | 不变 | 波动 |  |  | B
161 | 单选题 | 电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时，系统的频率就( )。 | 要升高 | 要降低 | 会不高也不低 | 升高较轻 |  |  | B
162 | 多选题 | 电气主接线需满足基本要求（）。 | 保证供电可靠性 | 保证电能质量 | 具有一定灵活性和方便性 | 具有一定经济性 |  |  | ACD
163 | 多选题 | 不分段单母线主要优点有（ ）。 | 接线简单 | 采用设备少 | 便于扩建 | 操作方便 |  |  | ABCD
164 | 多选题 | 双母线接线主要特点有（ ）。 | 运行灵活度高 | 轮流检修母线不影响供电 | 一组母线故障可以迅速恢复该母线所连回路的供电 | 设备少 |  |  | ABC
165 | 多选题 | 常用母线接线方式有（）。 | 单母线接线 | 双母线接线 | 单母线分段 | 3/2 及4/3 接线 |  |  | ABCD
166 | 判断题 | 二次回路的准确读图顺序是先直流、后交流，先上后下，先左后右（）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
167 | 判断题 | 双母线带旁路接线方式缺点很多，操作简单。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
168 | 多选题 | 变压器上净油器的作用是吸收油中的（ ）并使油净化。 | 水分 | 游离碳 | 氧化物 | 空气 |  |  | AB
169 | 多选题 | 变压器按绕组类别可分（ ）。 | 自耦变压器 | 单绕组变压器 | 双绕组变压器 | 三绕组变压器 |  |  | ACD
170 | 多选题 | 变压器按调压方式可分（ ）。 | 有载调压变压器 | 工业变压器 | 无载调压变压器 | 电焊变压器 |  |  | AC
171 | 多选题 | 下列属于变压器冷却方式的有（ ）。 | 油浸风冷式 | 强迫油循环风冷式 | 强迫油循环水冷式 | 自然风冷式 |  |  | ABCD
172 | 判断题 | 变压器的铁芯不能多点接地。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
173 | 判断题 | 接线组别不同的变压器可以并列运行。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
174 | 多选题 | 电力系统中常用的无功调节的手段有（ ）。 | 调变压器分接头 | 投切电容器组 | 投切电抗器组 | 发电机调节励磁 |  |  | ABCD
175 | 多选题 | 变压器励磁涌流具有以下（ ）特点。 | 有很大的非周期分量 | 含有大量的高次谐波 | 励磁涌流的大小与合闸角无关 | 五次谐波的值最大 |  |  | AB
176 | 多选题 | 采用星形接线的500kV自耦变压器，低压侧带有三角形接线，其作用是（ ）。 | 补偿三次谐波，改善电压波形 | 消除因三次谐波产生的高频电流对通信线路的干扰 | 避免可能出现的谐波过电压 | 可以连接低抗，补偿系统中过剩的容性无功功率，提高电压合格率 |  |  | ABCD
177 | 判断题 | 自耦变压器中性点必须接地，这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时中压侧出现过电压。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
178 | 单选题 | 断路器之所以具有灭弧能力，主要是因为它具有（ ）。 | 灭弧室 | 绝缘油 | 快速机构 | 并联电容器 |  |  | A
179 | 单选题 | 断路器中消弧室的作用（ ）。 | 储存电弧 | 进行灭弧 | 缓冲冲击力 | 加大电弧 |  |  | B
180 | 单选题 | 电弧熄灭的难易与外施电压的种类和负荷电流的性质有关，最难熄灭的是（ ）。 | 交流纯阻性电流 | 交流阻感性电流 | 交流阻容性电流 | 直流电流 |  |  | D
181 | 单选题 | 断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻，其目的是为了（ ）。 | 防止灯泡过热 | 补偿灯泡额定电压 | 限制灯泡的电流 | 防止因灯座短路造成断路器误动作 |  |  | D
182 | 单选题 | 断路器套管有裂纹绝缘强度( )。 | 不变 | 升高 | 降低 | 时升时降 |  |  | C
183 | 单选题 | 断路器采用多断口是为了( )。 | 提高遮断灭弧能力 | 用于绝缘 | 提高分合闸速度 | 使各断口均压 |  |  | A
184 | 单选题 | 为了降低触头之间恢复电压的上升速度和防止出现振荡过电压，有时在断路器触头间加装（ ）。 | 均压电容 | 并联电阻 | 并联电感 | 串联电阻 |  |  | B
185 | 多选题 | 检查断路器在分闸位置时应包括以下项目：（ ）。 | 位置指示应正确 | 应无负荷指示 | 机械指示器应在分闸位置 | 传动机构在分闸状态 |  |  | ABCD
186 | 判断题 | 断路器最低跳闸电压及最低合闸电压，其值不低于30%额定电压，且不大于65%额定电压。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
187 | 单选题 | 隔离开关的主要作用是（ ）。 | 断开电流 | 拉合线路 | 隔断电源 | 拉合空母线 |  |  | C
188 | 单选题 | 隔离开关触头过热的原因是（ ）。 | 触头压紧弹簧过紧 | 触头接触面氧化、接触电阻增大 | 触头电位过高 | 触头电位差过低 |  |  | B
189 | 单选题 | 线路送电操作时，应先合上（ ）隔离开关。 | 线路侧 | 断路器 | 线路与断路器 | 母线侧 |  |  | D
190 | 单选题 | 严禁解除（）执行调度端程序化操作及隔离开关远方操作。 | 图像识别功能 | 辅助判据 | 主要判据 | 防误功能 |  |  | D
191 | 多选题 | 智能（程序化）操作宜具备与（）的接口，以支持与（）联动。 | 智能辅助控制系统 | 防误闭锁校核 | 图像监控系统 | 防误闭锁模块 |  |  | AC
192 | 单选题 | 电流互感器在运行中为保证人身和二次设备的安全，其二次（ ）。 | 必须一点接地 | 必须两点接地 | 多点重复接地 | 不得接地 |  |  | A
193 | 单选题 | 当电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形接线，而且中性点都接地时，一次中性点接地称为（ ）。 | 保护接地 | 工作接地 | 重复接地 | 防雷接地 |  |  | B
194 | 单选题 | 电压互感器二次侧不允许( )。 | 开路 | 短路 | 接仪表 | 接保护 |  |  | B
195 | 判断题 | 变电站装设了并联电容器组后，上一级线路输送的无功功率将减少。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
196 | 判断题 | 正常情况下，刚停电的电容器组，若需再次投入运行，必须间隔 10min以上。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
197 | 单选题 | 避雷针的作用是（ ）。 | 排斥雷电 | 吸引雷电 | 避免雷电 | 削弱雷电 |  |  | B
198 | 单选题 | 避雷器的均压环是（ ）。 | 针状的 | 圆环的 | 带状的 | 球状的 |  |  | B
199 | 单选题 | 氧化锌避雷器阀片受潮后，避雷器泄露电流（ ）。 | 增加 | 减小 | 不变 | 不知道 |  |  | A
200 | 单选题 | 雷电引起的过电压称为( )。 | 内部过电压 | 工频过电压 | 大气过电压 | 操作过电压 |  |  | C
201 | 单选题 | 为把雷电流迅速导入大地以防止雷害为目的的接地叫（ ）。 | 工作接地 | 防雷接地 | 过压接地 | 重复接地 |  |  | B
202 | 单选题 | 中性点接于接地网的明设接地导线应涂以（ ）。 | 紫色带黑色条纹漆 | 紫色漆 | 黑色漆 | 褐色漆 |  |  | A
203 | 多选题 | 关于避雷针描述正确有（ ）。 | 独立避雷针不应设在人经常通行的地方 | 装在构架上避雷针应与主地网连接 | 避雷针与主地网连接点距主变与地网连接点必须有沿接地体15米距离 | 雷雨天不得靠近避雷针 |  |  | ABCD
204 | 判断题 | 雷雨天巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
205 | 判断题 | 变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组绝缘不因过电压而损坏。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
206 | 判断题 | 氧化锌避雷器的特点之一是：当过电压侵入时，电阻片电阻迅速减小，流过电阻片电流迅速增大，同时限制过电压幅值，释放过电压能量，但比普通阀型避雷器更大的残压。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
207 | 判断题 | 装设氧化锌避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压，保证电力设备的安全运行。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
208 | 单选题 | 断路器液压机构中的压力表指示的是（ ）压力。 | 液体 | 氮气 | 空气 | SF6 |  |  | A
209 | 单选题 | 断路器液压操动机构在( )应进行机械闭锁。 | 压力表指示零压时 | 断路器严重渗油时 | 压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时 | 液压机构打压频繁时 |  |  | C
210 | 单选题 | GIS设备中，最容易发生故障的元件是（ ）。 | 断路器 | 隔离开关和盆型绝缘子 | 电压互感器 | 防爆膜 |  |  | B
211 | 多选题 | 对GIS进行在线监测的项目包括（ ）。 | 导电性能监测 | 开断特性监测 | 避雷器特性监测 | 绝缘性能监测 |  |  | ABCD
212 | 多选题 | GIS运行中常见的故障包括哪些？（ ） | 气体泄漏 | SF6气体含水量太高 | 杂质使GIS闪络 | 电接触不良 |  |  | ABCD
213 | 判断题 | 液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归，都会使液压机构的油泵打不上压。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
214 | 判断题 | 断路器液压机构在压力下降过程中，依次发压力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁合闸、压力降低闭锁跳闸信号。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
215 | 判断题 | GIS组合电器气室划分中应使有电弧产生的元件与不产生电弧的元件安装在同一气室。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
216 | 单选题 | 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置（ ）标志牌。 | “止步，高压危险!” | “禁止攀登，高压危险!” | “从此进出!” | “在此工作!” |  |  | A
217 | 单选题 | 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态，（ ）。 | 并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置 | 并动作于断路器跳闸的一种自动装置 | 并发出信号的一种自动装置 | 并发出信号的一种自动装置 |  |  | A
218 | 单选题 | 电力线路发生故障时，要求继电保护装置尽快切除故障，称为继电保护的（ ）。 | 选择性 | 快速性 | 可靠性 | 灵敏性 |  |  | B
219 | 多选题 | 交流电压回路断线可能的原因为（ ）。 | 保护屏后电压空气开关跳开 | 母线电压互感器的电压空气开关跳开 | 交流电压回路中电压断线 | 操作箱交流电压切换继电器失磁 |  |  | ABCD
220 | 多选题 | 控制回路中灯光监视、红绿灯的作用是（ ）。 | 用于断路器分、合状态的指示 | 红灯是监视跳闸回路完好 | 绿灯是监视合闸回路完好 | 当控制开关与断路器不对应时，指示灯闪光 |  |  | ABCD
221 | 判断题 | 电压回路应可靠接地，不应通过切换继电器触点切换。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
222 | 单选题 | 谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是（ ）。 | 为了提高差动保护的动作速度 | 为了防止较高的短路电流水平时，由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加，导致差动元件拒动 | 保护设置双重化，互为备用 | 可以作线路的后备保护 |  |  | B
223 | 单选题 | 主变差动保护用的电流互感器装设于断路器母线侧的目的是（ ）。 | 提高保护的灵敏度 | 减小励磁涌流 | 扩大保护范围 | 都不是 |  |  | C
224 | 单选题 | 为增强母线散热条件和减少（ ）的影响，宜采用厚度较薄的矩形母线。 | 趋肤效应 | 内阻 | 功率损失 | 电压损失 |  |  | A
225 | 单选题 | 双母线接线的母线保护双重化配置时，断路器失灵保护宜与母差（ ）出口。 | 单独 | 共用 | 延时 | 瞬时 |  |  | B
226 | 判断题 | 为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成220kV母线保护误动作，应采用电压闭锁元件。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
227 | 判断题 | SF6电气设备室的排风机电源开关应设置在门外，工作人员进入SF6电气设备室前，应先通风10min。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
228 | 单选题 | SF6气体在电弧作用下会产生（）。 | 低氟化合物 | 氟气 | 气味 | 氢气 |  |  | A
229 | 单选题 | 变电站设备N600测量电流值一般不超过（）mA。 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  | C
230 | 单选题 | 站用变进线电源切换试验周期是（ ）。 | 1次/季度 | 1次/半年 | 1次/月 | 1次/2月 |  |  | B
231 | 单选题 | UPS正常运行，交流输入供电状态下，断开UPS直流电源后，UPS电源切换至（ ）。 | 交流电源供电 | 旁路供电 | 维修开关供电 | 不切换 |  |  | D
232 | 单选题 | 强迫油循环主变进行冷却器风扇切换试验时，应逐台延迟（）启动。 | 10s | 15s | 20s | 30s |  |  | D
233 | 单选题 | 变压器呼吸器是一种用于保护变压器的设备，主要用于控制变压器内部的气体压力和（ ），保持变压器内部的稳定状态。 | 温度 | 湿度 | 温湿度 | 空气 |  |  | B
234 | 单选题 | 站用变压器发现有下列情况之一时，应立即停用，并汇报调度及相关部门，等候处理。（ ） | 站用变压器声响明显增大，很不正常、内部有爆裂声 | 轻微渗油 | 站用变压器硅胶变色 | 站用变压器本体脏污 |  |  | A
235 | 单选题 | 主变负荷超过额定值( )时，禁止进行主变风冷系统冷却器切换试验。 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  |  | C
236 | 单选题 | 正常情况下，主变冷却器Ⅰ、Ⅱ路交流电源均在投入状态，电源切换把手在( )位置。 | 自动 | 手动 | 备用 | 试验 |  |  | A
237 | 单选题 | 密度表机械部分的精确度等级分为：1.0 级，（ ） 级； | 0.5 | 1 | 1.5 | 5 |  |  | C
238 | 单选题 | 防误闭锁装置可对执行和解除情况（包括使用账号）自动记录，任何人（）内不得删除防误闭锁装置上的记录。 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B
239 | 单选题 | 110kV或220kV变电站，站用电系统一般安装（ ）台站用变，其高压侧应分别接在不同的电源上，互为备用。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B
240 | 单选题 | 带电显示装置是用以显示设备上带有运行标称（）的装置。 | 电压 | 电流 | 电荷 | 功率 |  |  | A
241 | 单选题 | 在电力电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器的作用是（）。 | 电力电容器在拉、合闸操作时可能出现的操作过电压。 | 防止直击雷 | 防止雷电进行波 | 防止反击过电压 |  |  | A
242 | 单选题 | 防误闭锁装置日常运维检查的周期为（） | 1月/次 | 半年/次 | 3月/次 | 1年/次 |  |  | C
243 | 单选题 | 五防电脑钥匙全部钥匙无法使用属于（）缺陷。 | 紧急 | 重大 | 一般 | 其他 |  |  | A
244 | 单选题 | 在线式五防接地锁具有（）异常表象时需按照紧急缺陷管控。 | 允许开锁操作状态指示器失灵 | 无法正常闭锁设备 | 无法实时反馈锁具的开/闭锁状态 | 无法开锁，不影响操作 |  |  | B
245 | 单选题 | 对端子箱、电缆沟等近年实施过相关封堵项目且封堵完好、设备运行环境较好、设备运行状态较好的变电站，在制定巡视周期时，可按( )周期开展。 | 异化巡视 | 1月 | 1季度 | 半年 |  |  | A
246 | 单选题 | 对端子箱、电缆沟等封堵不完善、设备运行环境不佳、设备运行状态不良等变电站，除通过远方巡视开展巡视外，还应到现场巡视远方巡视系统不能覆盖的巡视项目。在（ ）巡视周期内应现场复核1次远方巡视结果。 | 0.5个 | 1个 | 2个 | 3个 |  |  | C
247 | 单选题 | 进行SF6气体采样和处理一般渗漏时，要戴（）并进行通风。 | 护目镜 | 防毒面具 | 口罩 | 负压式呼吸器 |  |  | B | #N/A
248 | 单选题 | 当母线电压低于调度下达的电压曲线时，应优先退出（ ），再投入（ ）。 | 电容器、电容器 | 电容器、电抗器 | 电抗器、电抗器 | 电抗器、电容器 |  |  | D | #N/A
249 | 单选题 | 正常情况下，刚停电的电容器组，若需再次投入运行，必须间隔( )以上。 | 5min | 10min | 15min | 20min |  |  | A | #N/A
250 | 单选题 | 当母线电压高于调度下达的电压曲线时，应优先退出（ ），再投入（ ）。 | 电容器、电容器 | 电容器、电抗器 | 电抗器、电抗器 | 电抗器、电容器 |  |  | B | #N/A
251 | 单选题 | 新投运的SF6断路器投运（）后应进行全面的检漏一次。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 |  |  | A | #N/A
252 | 多选题 | 避雷器放电计数器的作用有（ ） | 记录动作次数 | 监测泄漏电流 | 监测动作电压 | 监测动作电流 |  |  | AB | #N/A
253 | 多选题 | 变电生产运行支持系统辅助设备包括（） | 空调控制器 | 照明控制器 | 水浸传感器 | 免维护呼吸器 |  |  | ABC | #N/A
254 | 多选题 | 变电生产运行支持系统水浸传感器检测生产区域环境的漏水、积水情况，应用于（） | 电缆层 | 电缆沟 | 开关场低洼点 | 存在水浸风险的位置 |  |  | ABCD
255 | 多选题 | “四维”驾驶舱是指（）、（）、（）、（） | 智能巡检 | 智能安全 | 程序化操作 | 物联综合指挥 |  |  | ABCD
256 | 多选题 | 带电显示装置必备的部件是（） | 传感单元 | 电池 | 信号输出单元 | 显示单元 |  |  | AD
257 | 多选题 | 防误闭锁装置日常巡视检查内容包括（）等。 | 防误闭锁主机工作正常，与后台机通信正常，防误闭锁系统模拟图显示位置与实际位置一致 | 五防电脑钥匙电量充足且能正常工作；钥匙外观正常，无破损；开启电脑钥匙电源，检查其屏幕显示正常、语音提示正常；检查电脑钥匙液晶显示屏显示清楚 | 接地线管理器工作正常，与五防主机通信正常；接地线数量、编号显示与实际一致；配有电池的接地线管理装置要检查电池充电状态正常； | 解锁钥匙管理箱箱体无损坏，液晶屏显示正常，钥匙摆放正确；防误闭锁装置主机未安装其他无关软件或程序。 |  |  | ABCD
258 | 多选题 | 五防工控机异常，有（）表象属于一般缺陷。 | 通讯故障，不影响操作 | 系统异常，不影响操作 | 硬件异常，无法正常操作 | 硬件异常，不影响操作 |  |  | ABD
259 | 多选题 | 五防电脑钥匙有（）异常表象需要按照一般缺陷上报处置。 | 按键操作失灵 | 全部钥匙无法使用 | 无法通讯 | 钥匙电量低，未及时充电 |  |  | AC
260 | 多选题 | 变电站免维护呼吸器相对于传统呼吸器的最大优点是（ ） | 可持续在线检测硅胶干燥度 | 由于不再更换，从而避免了对人和环境 造成的二次污染 | 不需要定期更换干燥剂（硅胶），省时省力 | 需要定期更换干燥剂 |  |  | ABC
261 | 多选题 | 智能（程序化）操作时，设备对象操作前后应经（）和（）的逻辑技术判别 | 执行条件 | 判断条件 | 选择条件 | 确认条件 |  |  | AD
262 | 多选题 | 冷却器全停原因（ ）。 | 冷却器两路交流工作电源同时失电 | 冷却器两路交流控制电源断路器同时跳闸 | 运行中的一路交流工作电源断路器跳闸，另一路没有自动投入 | 主变过负荷 |  |  | ABC
263 | 多选题 | 强迫油循环冷却装置的辅助冷却器在（ ）情况下自动启动。 | 油温达45℃ | 油温达55℃ | 油温达95℃ | 负荷达70%以上 |  |  | BD
264 | 多选题 | 断开UPS交流输入电源后，应能自动切换至（ ）供电，合上交流输入电源后应能恢复至（ ）供电。 | 直流供电 | 逆变供电 | 交流供电 | 旁路供电 |  |  | AC
265 | 判断题 | 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定：任何人不应在SF6设备防爆膜附近停留（）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | #N/A
266 | 判断题 | 当母线电压高于调度下达的电压曲线时，应优先退出电容器，再投入电抗器。 | 对 | 错 |  |  |  |  | A | #N/A
267 | 判断题 | 当母线电压低于调度下达的电压曲线时，应优先退出电抗器，再投入电容器。 | 对 | 错 |  |  |  |  | A | #N/A
268 | 判断题 | 当GIS任一间隔发出“补充SF6气体”(或“压力降低”)信号时，应立即将该间隔停电隔离（）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | #N/A
269 | 判断题 | 二次设备出口回路及硬压板状态在线监测装置应接入保信子站 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A | #N/A
270 | 判断题 | 有载调压变压器在无载时改变分接头档位。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B | #N/A
271 | 判断题 | 不应用隔离开关、跌落式熔断器拉开、合上故障电流。 | 对 | 错 |  |  |  |  | A
272 | 判断题 | 智能（程序化）操作指：由计算机、智能电子装置等按照严格的操作条件、规范的操作顺序，代替人工自动完成一系列的设备倒闸操作任务。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
273 | 判断题 | 双确认的现场确认方式应由运行人员在变电站进行相关设备状态的检查、确认。操作期间，由现场人员完成设备状态双确认判断并反馈操作人员。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
274 | 判断题 | 智能（程序化）操作应能完成单一电气间隔或跨间隔设备在“运行、热备用、冷备用”3种状态间的相互转换。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
275 | 判断题 | 实现智能（程序化）操作的变电站保护设备应具备软压板的投退、装置定值区切换及远方信号复归操作等遥控功能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
276 | 判断题 | 气体密度低于设定阈值（报警值+0.02 MPa）时，需立即校验。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
277 | 判断题 | 在ATS装置上手动选择工作模式，可将任意一台站用变作为主供电源。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
278 | 判断题 | 变电站免维护呼吸器利用自动加热烘干原理，为油浸式变压器设计的空气自动净化装置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
279 | 判断题 | 变电站免维护呼吸器控制盒内设有定时控制器,可按照预定的时间间隔 对干燥剂进行加热控制. | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
280 | 单选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器本体耐压不合格属于（ ）缺陷等级。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | D
281 | 单选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器箱壳喷油或形成油流属于（ ）缺陷等级。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | D
282 | 单选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器箱壳滴油（每分钟6滴及以上，未形成油流）属于（ ）缺陷等级。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | C
283 | 单选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器箱壳渗油（滴油间隔大于1min或未见滴油）属于（ ）缺陷等级。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | A
284 | 单选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器本体接头发热，热点温度＞80℃或相对温差δ≥95%属于（ ）缺陷等级。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | D
285 | 单选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器油样测试不合格属于（ ）缺陷等级。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | A
286 | 单选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器本体接头发热，热点温度＞55℃或相对温差δ≥80%属于（ ）缺陷等级。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | C
287 | 单选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器本体接头发热，温差未超过10K，或热点温度未达到重大缺陷要求属于（ ）缺陷等级。 | 一般 | 其他 | 重大 | 紧急 |  |  | A
288 | 判断题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器箱壳滴油（每分钟6滴及以上，未形成油流）属于一般缺陷等级。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
289 | 判断题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，站用变压器箱壳喷油或形成油流属于重大缺陷等级。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
290 | 判断题 | 单一操作：是指对断路器、隔离开关、空气开关、转换开关、连接片或熔断器进行单一步骤的操作（包含了与该操作相关的核对、检查、远方/就地转换开关切换、测量电位等），不再有其他相关联的操作。 | 正常 | 错误 |  |  |  |  | B
291 | 多选题 | 根据《变电一次设备缺陷标准库（运行分册）（试行）》，下列属于站用变压器紧急缺陷的有（ ）。 | 本体耐压不合格 | 箱壳渗油（滴油间隔大于1min或未见滴油） | 喷油或形成油流 | 接头发热，热点温度＞80℃或相对温差δ≥95% |  |  | ACD
292 | 多选题 | 防误闭锁装置的缺陷管理需要纳入设备缺陷管理，当五防工控机有（）表象时定级为一般缺陷。 | 通讯故障，无法正常操作 | 通讯故障，不影响操作 | 系统异常，无法正常操作 | 系统异常，不影响操作 |  |  | BD
293 | 判断题 | 新投运的变压器作冲击合闸实验，是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
294 | 单选题 | 交接班时，交接双方应（ ）参加、做好记录，记录应准确、全面填写当前设备状态及值班期间的工作情况。 | 班组一半以上人员 | 班组2/3以上人员 | 全员 | 班组主要人员 |  |  | C
295 | 单选题 | 各单位班组、变电运行所、生产技术部应（ ）开展一次变电运行综合分析。 | 每周 | 每两周 | 每月 | 每季度 |  |  | C
296 | 单选题 | 根据《变电设备运维规程》要求,大风（台风）、雷暴雨（冰雹）后应重点关注（ ） | 摄像头有无掉线 | 箱柜外观有无破损、开裂 | 箱柜安装点有无下陷、开裂 | 箱柜内部封堵有无开裂，接线有无松动 |  |  | A
297 | 多选题 | 变电站的设备巡视检查，一般分为（ ）。 | 日常巡视 | 监督巡视 | 特殊巡视 | 全面巡视 |  |  | AC
298 | 单选题 | 操作转换开关用术语是( )。 | 投入、退出 | 拉开、合上 | 取下、装上 | 切换至 |  |  | D
299 | 单选题 | 变压器送电操作时应先合上（ ）侧断路器。 | 电源 | 负荷 | 电源与负荷 | 母线 |  |  | A
300 | 单选题 | 变压器停电操作时应先断开（ ）侧断路器。 | 电源 | 负荷 | 电源与负荷 | 母线 |  |  | B
301 | 单选题 | 当母线电压低于调度下达的电压曲线时，应先退出( )，再视电压情况投入( )。 | 电容器、电抗器 | 电抗器、电容器 | 电抗器、电抗器 | 电容器、电容器 |  |  | B
302 | 单选题 | 下列有关调度操作指令的描述错误的是( )。 | 下列有关调度操作指令的描述错误的是和操作顺序项目由受令人拟定的调度指令称为综合令 | 由值班调度员下达的操作的操作指令称为单项令 | 按顺序下达的不具有逻辑关系的多条综合令或单项令称为逐项令 | 只涉及一个受令单位完成的操作才能使用综合令 |  |  | C
303 | 单选题 | 值班调度员根据融冰操作负责人的申请，将线路操作至融冰工 作所要求的状态后，由（ ）向融冰操作负责人许可直流融冰工作，线路即由正常方式转为融冰方式。 | 值班调度员 | 工作负责人 | 值班负责人 | 工作许可人 |  |  | A
304 | 单选题 | 融冰装置启动之前，（）人员不应靠近融冰装置 | 相关人员 | 工作人员 | 无关人员 | 所有人员 |  |  | C
305 | 单选题 | 线路直流融冰装置中，融冰方式分为1-1方式和（） | 2-1方式 | 1-2方式 | 1-3方式 | 2-2方式 |  |  | B
306 | 单选题 | 断路器双确认应采用（）为主要判据，采用“电压遥测/电流遥测/带电显示”为辅助判据。 | 操作箱位置接点 | 辅助开关接点信号 | 断路器扩展接点 | 断路器分/闸合位指示 |  |  | B
307 | 单选题 | 以下哪项不属于断路器操作执行条件 | 断路器机构箱把手在“远方”位置 | 测控装置“检修压板”在“退出”状态。 | 相应设备间隔保护装置有异常告警等信号 | 断路器SF6压力正常 |  |  | C
308 | 单选题 | 正常情况下，站内具备远方操作条件的隔离开关，原则上“远方/就地”切换开关在（）位置 | 远方 | 就地 | 停用 | 退出 |  |  | A
309 | 多选题 | 在遥控操作刀闸前，应结合刀闸的类型（ ）、厂站的接线方式、异常场景（不限于本文件所指出的场景）进行风险评估。 | 母线侧刀闸 | 主变侧刀闸 | 线路侧刀闸 | 中性点接地刀闸 |  |  | ABCD
310 | 多选题 | 关于并联补偿电容器和电抗器操作原则说法正确的是（ ）。 | 当母线电压低于调度下达的电压曲线时，应优先退出电容器，再投入电抗器 | 调整母线电压时，应优先采用投入或退出电容器（电抗器），然后再调整主变压器分接头 | 正常情况下，刚停电的电容器组，若需再次投入运行，必须间隔5min以上 | 电容器停送电操作前，应将该组无功补偿自动投切功能退出；接地前，应待放电完毕后方可进行验电接地 |  |  | BCD
311 | 多选题 | 关于母线操作，以下说法正确的是（ ）。 | 母线操作时，应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式 | 在停母线操作时，应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器，再拉开一次隔离开关 | 用母联断路器对母线充电时，应投入母联断路器充电保护，充电正常后退出充电保护 | 冷倒母线操作时应将母联断路器设置为死开关 |  |  | ABC
312 | 判断题 | 一次设备转冷备用或检修后，当站内一次或二次设备有工作时，应退出相应设备涉及其他运行设备的保护功能（包括断路器失灵保护（启动失灵保护）、主变联跳保护、主变保护闭锁备自投、线路高抗远跳保护、串补保护联跳线路保护等），其他保护功能由现场根据工作需要自行投退；当站内一次和二次设备均无工作或线路仅开展融冰作业时，则无需退出。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
313 | 判断题 | 融冰期间，观测人员应远离导、地线下方，在安全区域进行脱冰观测。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
314 | 判断题 | 遥控操作时设备跳闸，现场运行值班员优先检查遥控操作的一二次设备情况。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
315 | 判断题 | 装设接地线要先装接地端，后装导体端，拆除顺序相反。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
316 | 判断题 | 操作票上的操作项目必须填写双重名称，即设备的名称和位置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
317 | 单选题 | 作业人员离开工作现场，工作票所列安全措施不变，宜办理（ ）。 | 工作终结 | 工作转移 | 工作变更 | 工作间断 |  |  | D
318 | 多选题 | 防误闭锁装置主机必须凭密码操作，防误闭锁装置主机操作密码统一设置长度至少（）位，大小写字母、数字和特殊字符至少（）种组合的密码，每个操作人员必须使用自己唯一的密码进行操作，不得向其他操作人员泄露自己的密码或向别人打听密码，一旦发生因密码泄露引发的事故，原密码持有者和密码使用者负同等责任。 | 8 | 6 | 2 | 3 |  |  | AD
319 | 单选题 | 两段直流母线并列时，为防止压差过大引发直流电压波动，甚至发生短路，应在并列前，用万用表直流电压档，测量两段直流母线电压差少于 （）额定电压，原则上不大于5V。 。 | 1% | 2% | 3% | 4% |  |  | B
320 | 单选题 | 避雷器在线监测内容包括（ ）。 | 避雷器残压 | 泄漏电流 | 动作电流 | 动作电压 |  |  | B
321 | 单选题 | 严禁不正确配备或使用不合格的（ ）。 | 生产工器具 | 安全工器具 | 生产用具 | 个人防护用品 |  |  | C
322 | 多选题 | 两段直流母线并列时，为防止压差过大引发直流电压波动，甚至发生短路，应在并列前，用万用表直流电压档，测量两段直流母线电压差少于 （）额定电压，原则上不大于（）V。 。 | 2% | 4% | 5 | 8 |  |  | AC
323 | 多选题 | 变电站使用的安全工器具有（ ）。 | 绝缘手套 | 验电笔 | 绝缘操作杆 | 雨鞋 |  |  | ABC
324 | 判断题 | 远方巡视报告生成后，运行人员应在2个工作日内对巡视报告进行人工确认，复核巡视结果是否正常。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
325 | 单选题 | 巡维中心智能操作后台通过智能远动机向（）装置下发控制命令，实现巡维中心端对厂站端远程操作 | 保护 | 测控 | 远动 | 五防 |  |  | B
326 | 多选题 | 二次智能运维管控平台省、地级系统根据《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009-2015）安全分区的要求，分为安全（）设备和安全（）设备。 | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 | Ⅳ区 |  |  | AC
327 | 多选题 | 二次智能运维管控平台指安装在调度机构或集控中心，负责与厂站端保信子站、外信子站等继电保护信息系统通信，实现（）、智慧调度等业务功能的智能化平台（包含硬件及软件系统） | 远程控制 | 集中监视 | 远方巡视 | 智能维护 |  |  | ABCD
328 | 判断题 | 二次智能运维管控平台装置外部信息巡视内容包括但不仅限于二次回路通断及电位状态、不同绕组CT接地线电流、不同绕组CT中性线电流、PT N600接地电流、装置交流回路温度等 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
329 | 判断题 | 智能视频巡视系统的日常维护应包括对屏柜内封堵、防潮进行检查维护；对电源箱内封堵、防潮进行检查维护。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
330 | 多选题 | 基于全景数据库，按照（）、（）、（）、（）、调度等业务需求，个性化定制不同功能模块，以实现二次设备远程监视、远方巡视、远方控制，远程维护及调度管理等功能。 | 巡视 | 维护 | 监视 | 控制 |  |  | ABCD
331 | 判断题 | 实现智能（程序化）操作的变电站保护设备应具备电动重合闸压板、软压板的投退、装置定值区切换及远方信号复归操作等遥控功能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
332 | 判断题 | 站端智能（程序化）操作需经过防误闭锁校核，校核由监控系统或智能防误主机实现 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
333 | 判断题 | 正常情况下，站内具备远方操作条件的隔离开关，操作电源、电机电源应在断开位置，防止设备误动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
334 | 判断题 | 巡维中心端智能（程序化）操作不受智能终端操作电源空气开关位置影响 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
335 | 多选题 | 二次智能运维管控平台通过收集（）、（）及（）、调度（）、调度OCS系统等系统采集的信息，根据不同的校核规则及展示要求，建立二次设备全景数据库。 | 保信子站 | 外信子站 | 电网管理平台 | OMS系统 |  |  | ABCD | #N/A
336 | 多选题 | 数字化变压器油位计安装要求有哪些？ | 条件允许情况下，宜优先采用随传感器或数字化表计提供的安装支架 | 供货厂家应提供详细现场勘测报告及选型、施工方案 | 户外安装时应采取防止二次接头受潮的防雨措施，宜采取防阳光直射的措施 | 应装设在与被监测变压器处于同一运行环境温度的位置 |  |  | ABCD
337 | 多选题 | 集控防误闭锁装置须运行于网络安全生产大区（II区），安装符合公司要求的杀毒软件，定期开展病毒查杀工作，并及时做好杀毒软件升级；定期对（）、（）、（）、数据库、中间件及各类安全管理软件进行漏洞扫描，对发现安全漏洞及时进行修补，确保以上各类设备及软件不存在高中危漏洞。 | 服务器操作系统 | 五防打印机 | 网络设备 | 安全设备 |  |  | ACD
338 | 单选题 | 隔离开关（刀闸）双确认位置判据中，以()为主要判据。 | 分合位 | 辅助开关接点 | 电流指示 | 电压指示 |  |  | B
339 | 单选题 | 运行单位可针对特殊时段、恶劣天气，或在特殊运行方式、设备工况下，安排机器人对设备进行。（ ） | 日常巡视 | 特殊巡视 | 故障巡视 | 作业巡视 |  |  | B
340 | 判断题 | 设备身份信息由设计单位在设计阶段形成，建设部门组织在投产后录入。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
341 | 判断题 | 设备主人应按照要求开展全面的设备年度状态评价及设备动态评价 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
342 | 单选题 | 当设备状态评价结果、电网风险信息等风险评估重要状态量发生改变，（ ）设备主人应及时开展设备动态风险评估。 | 设备主人 | 值班员 | 班组长 | 专责 |  |  | A
343 | 单选题 | 大修技改分为大修记录和技改记录，由（）在相关工作完成后负责录入相关信息。 | 基建部门 | 运维部门 | 管理部门 | 检修部门 |  |  | B
344 | 多选题 | 动态巡视的触发条件有（ ） | 电网风险预警发布后 | 雷雨、地震、大雪后 | 设备预警与反措发布时 | 迎峰度夏前、保供电 |  |  | ABCD
345 | 判断题 | 专业巡维是指针对设备管控等级为Ⅰ、Ⅱ级的设备，由熟悉设备的专业人员按规定的周期和内容开展的设备巡维、带电检测等工作（ ）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
346 | 判断题 | 应急发电机应确认应急电源接入装置输出开关在分位，插入各相插头，启动应急发电机，检查各相电压正常，合上相应输出开关（ ）。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A