## Sheet1
序号 | 题型 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 答案
1 | 判断题 | 平时工作中的废弃文件应该拿到废品回收站处理，以免造成浪费 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
2 | 判断题 | 下班后应关掉电脑拔除Ukey | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
3 | 单选题 | 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 安全为了生产，生产必须安全 | 安全生产人人有责 | 安全第一、生产第一 |  |  | A
4 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故（），与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 应急救援预案 | 现场处置方案 | 防范措施 | 防控手册 |  |  | A
5 | 单选题 | 生产经营单位，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员 | 30 | 50 | 100 | 200 |  |  | C
6 | 单选题 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的()。 | 限速牌 | 限高牌 | 横幅 | 安全警示标志 |  |  | D
7 | 单选题 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故()制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 调查处理 | 缺陷处理 | 隐患处理 | 隐患排查治理 |  |  | D
8 | 单选题 | 生产经营单位的()应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 法人代表 | 安全生产管理人员 | 主要负责人 | 分管负责人 |  |  | B
9 | 单选题 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订()，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 合同 | 分包协议 | 安全生产管理协议 | 责任书 |  |  | C
10 | 单选题 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳()。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 劳务费 | 住宿费 | 伙食费 | 保险费 |  |  | D
11 | 单选题 | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即()，接到报告的人员应当及时予以处理。 | 不予理会 | 向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告 | 告知工友注意安全后继续作业 | 自己想办法排除隐患 |  |  | B
12 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）》，（）依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 | 督查大队 | 工会 | 安全监管部 | 安全生产委员会 |  |  | B
13 | 单选题 | 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（）。 | 劳动防护用品 | 安全工器具 | 绝缘工器具 | 绝缘服 |  |  | A
14 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，分组工作的工作票作业终结前，工作负责人应收到所有分组负责人作业已结束的汇报，方可办理作业终结。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
15 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，放线、紧线与撤线时，应采取措施，防止导（地）线由于摆（跳）动或其他原因而与带电导线间的距离不符合安全距离。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
16 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，不应采用突然剪断导（地）线的方法松线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
17 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
18 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，放线作业前应检查导线与牵引绳连接可靠牢固。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
19 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，安全工器具的电气试验和机械试验，宜委托有资质的试验研究机构进行，也可由使用单位根据试验标准和周期进行，并经使用单位负责人批准。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
20 | 判断题 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
21 | 判断题 | 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；但无权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
22 | 多选题 | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的()。 | 工艺 | 技术 | 材料 | 设备 |  |  | AD
23 | 多选题 | 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的()，提高()，增强事故预防和()。 | 企业管理知识 | 安全生产知识 | 安全生产技能 | 应急处理能力 |  |  | BCD
24 | 多选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（）。 | 同时设计 | 同时施工 | 同时验收 | 同时投入生产和使用 |  |  | ABD
25 | 多选题 | 生产经营单位应当安排用于配备()、进行()的经费。 | 劳动防护用品 | 工器具 | 安全生产培训 | 施工 |  |  | AC
26 | 多选题 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其()，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产()、()。 | 安全技术特性 | 知识考试 | 教育 | 培训 |  |  | ACD
27 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,因（）给用户或者第三人造成损害的，电力企业承担赔偿责任。 | 不可抗力 | 用户自身的过错 | 其他用户 | 电力运行事故 |  |  | D
28 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,非法占用变电设施用地、输电线路走廊或者电缆通道的，由（）以上地方人民政府责令限期改正；逾期不改正的，强制清除障碍。 | 乡镇级 | 县级 | 地市级 | 省级 |  |  | B
29 | 单选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费（）以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 两倍 | 三倍 | 五倍 | 十倍 |  |  | C
30 | 判断题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定，供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因，需要中断供电时，供电企业可以不事先通知用户。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
31 | 判断题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定，在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的，可以保留。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
32 | 多选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定，电力运行事故由下列（）造成的，电力企业不承担赔偿责任。 | 不可抗力 | 用户自身的过错 | 第三人的过错 | 电力企业资产设备故障 |  |  | ABC
33 | 多选题 | 依据《中华人民共和国电力法》的规定,有下列（）行为之一，应当给予治安管理处罚的，由公安机关依照治安管理处罚法的有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 阻碍电力建设或者电力设施抢修，致使电力建设或者电力设施抢修不能正常进行的。 | 扰乱电力生产企业、变电所、电力调度机构和供电企业的秩序，致使生产、工作和营业不能正常进行的。 | 殴打、公然侮辱履行职务的查电人员或者抄表收费人员的。 | 拒绝、阻碍电力监督检查人员依法执行职务的。 |  |  | ABCD
34 | 单选题 | 《消防法》第21条规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并遵守消防安全操作规程。 | 经过培训 | 经过培训并经考试合格 | 持证上岗 | 以上均可 |  |  | C
35 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受（ ），如实提供与火灾有关的情况。 | 新闻采访 | 事故调查 | 应急救援 |  |  |  | B
36 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者（ ）的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。 | 批准 | 审核不合格 | 违规 |  |  |  | B
37 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（ ），并严格遵守消防安全操作规程。 | 经过培训 | 持证上岗 | 具有相应学历 |  |  |  | B
38 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的（ ）性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。 | 防火 | 抗震 | 承重 |  |  |  | A
39 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，（ ）应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。 | 建设单位 | 设计单位 | 业主单位 |  |  |  | A
40 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，（ ）都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。 | 所有公民 | 企事业单位 | 任何单位和个人 |  |  |  | C
41 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，（ ）；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 暂时使用 | 停止使用 | 禁止投入使用 |  |  |  | C
42 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守（ ）安全规定。 | 消防 | 电力 | 交通 | 建筑 |  |  | A
43 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，（ ）都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。 | 重点单位、个人 | 任何单位 | 任何单位、个人 |  |  |  | C
44 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合（ ）标准和管理规定。 | 建设安装 | 安装技术 | 消防技术 |  |  |  | C
45 | 多选题 | 消防工作贯彻（ ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。 | 安全第一 | 预防为主 | 防消结合 | 减少火灾 |  |  | BC
46 | 多选题 | 电力管理部门对电力设施的保护负责（ ）。 | 监督 | 检查 | 指导 | 协调 |  |  | ABCD
47 | 单选题 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定事故发生后事故单位负责人应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | 半小时 | 1小时 | 2小时 | 4小时 |  |  | B
48 | 单选题 | 220kV2回以上杆塔垮塌属于（ ）。 | 一级电力设备事件 | 二级电力设备事件 | 三级电力设备事件 | 四级电力设备事件 |  |  | B
49 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，电力事故事件分为电力（）事故事件、电力（）事故事件、电力（）事故事件。 | 人身,设备,安全 | 人身,设备,电网 | 生产，安全，人身 | 生产，人身，设备 |  |  | A
50 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，各级（）是本单位事故事件的归口管理部门，负责牵头组织事故事件的内部调查和提出问责意见，负责协调、配合事故事件的外部调查和处理；负责事故事件的信息管理；组织制定、审定和落实职责范围内的事故事件预防整改措施；负责监督事故预防整改措施的落实。 | 安全生产委员会 | 安全监管部门 | 事故事件调查部门 | 综合及人力资源部 |  |  | B
51 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，事故事件发生后，（）应根据事故事件等级、影响、后果等情况，及时在本单位内发布事故事件信息，敲响警钟，引起警觉，并根据实际情况采取相应临时措施。 | 事发单位 | 生产经营单位 | 政府机关 | 直属供电局 |  |  | A
52 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，电力生产安全事故类型划分为电力人身事故、电力设备事故、（）。 | 电力电网事故 | 电力生产事故 | 电力安全事故 | 电力系统事故 |  |  | C
53 | 单选题 | 加强安全监督管理，严格按“（）”的原则开展事故事件调查，严肃责任追究和问责。 | 四不放过 | 两票三制 | 反三违 | 从严处置 |  |  | A
54 | 单选题 | 发生电力事故事件，公司各级单位应严格按“四不放过”（事故事件原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）原则，秉承实事求是、唯真唯实、公平公正、（）的态度，依照事故事件等级组织内部调查，按照尽职照单免责、失职严肃问责，分级实施对责任单位和责任人员的问责。通过总结经验教训，研究发生规律，采取预防措施，防止和减少电力事故事件。 | 相信科学 | 尊重科学 | 公事公办 | 作风严谨 |  |  | B
55 | 单选题 | 事故事件调查处理主要包括以下程序：全面收集相关证据，查明事故事件原因，查找暴露问题，分清事故事件责任，制定预防措施，提出处理建议，形成事故事件调查报告，（），开展宣传教育等。 | 发文通报 | 处罚相关责任人员 | 落实责任追究 | 解除劳动合同 |  |  | C
56 | 单选题 | 以下哪一个不属于事故事件调查原则（）。 | 事故事件原因未查清不放过 | 责任人员未处理不放过 | 整改措施未制定不放过 | 有关人员未受到教育不放过 |  |  | C
57 | 单选题 | 从重处理的责任单位和责任人员不包括（）。 | 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故事件的 | 事故事件发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的 | 阻挠或无正当理由拒绝事故事件调查，拒绝或阻挠提供有关情况和资料的 | 拒绝违章指挥和强令冒险作业。 |  |  | D
58 | 单选题 | 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（）。 | 迟报、误报或者瞒报 | 迟报、谎报或者误报 | 迟报、漏报、谎报或者瞒报 | 误报、漏报、谎报或者瞒报 |  |  | C
59 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，电力人身事故事件分为公司电力人身事故事件、外单位电力人身事故事件。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
60 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，电力设备事故事件分为公司电力设备事故或外单位电力设备事故事件。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
61 | 判断题 | 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》规定，发生三级及以上人身事件的单位，应中断安全记录。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
62 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》的规定，事故事件调查处理主要包括以下工作：全面收集相关证据，查明事故事件原因，查找暴露问题，分清事故事件责任，制定预防措施，提出处理建议，形成事故事件调查报告，落实责任追究，开展宣传教育等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
63 | 多选题 | 事故等级依次分为()。 | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般 |  |  | ABCD
64 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，事故分为电力人身事故、电力设备事故、电力安全事故共3类,根据事故后果严重程度从高到低排序，事故等级依次分为特别重大、（）和一般共4级。 | 严重 | 重大 | 较大 | 较重大 |  |  | BC
65 | 多选题 | 事故分为（）、（）、（）共3类 | 电力人身事故 | 电力设备事故 | 电力安全事故 | 电力安装事故 |  |  | ABC
66 | 单选题 | 生产作业现场风险等级分为（ ）、低风险、中风险、高风险、特高风险。 | 可接受的风险 | 不可控风险 | 外部风险 | 内部风险 |  |  | A
67 | 单选题 | 下列不属于生产作业现场风险管控级别的是（ ）。 | 班组 | 所队 | 局级 | 专家 |  |  | D
68 | 单选题 | 按照设备状态评估方法，设备状态等级分为：正常状态、注意状态、异常状态和（ ）。 | 退运状态 | 严重状态 | 报废状态 | 危急状态 |  |  | B
69 | 单选题 | 各单位应根据现场作业标准、规程，开展作业许可、作业风险管控、作业风险（ ）、作业风险监督。 | 监控 | 观察 | 审核 | 巡察 |  |  | A
70 | 单选题 | 临时性作业任务应纳入本单位（ ）或日计划管理 | 年计划 | 季度计划 | 月计划 | 周计划 |  |  | D
71 | 判断题 | 输变电生产作业任务分为计划性作业任务和临时性作业任务，全部纳入计划管理，严防体外循环。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
72 | 判断题 | 生产作业项目风险实行“分级、分层、分时段、分专业”管理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
73 | 判断题 | 110kV及以上运行线路导地线的档中接头宜采用预绞式金具作为长期独立运行的接续方式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
74 | 多选题 | 作业视频管控3个100%是指（ ） | 作业视频100%配置 | 作业视频100%使用 | 作业视频100%录制 | 作业视频100%观察和纠正 |  |  | ABC
75 | 判断题 | 班组员工小李对线路巡视完成后将巡视数据导出后随意放在桌面上 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
76 | 单选题 | 静力学是研究物体在力系(一群力)的作用下，处于()的学科。 | 静止 | 固定 | 平衡 | 匀速运动 |  |  | C
77 | 判断题 | 在起重机械中，以7股和9股的钢丝绳应用较多。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
78 | 判断题 | 顺绕钢丝绳表面光滑、磨损少，所以送电线路中采用的大多为顺绕钢丝绳。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
79 | 单选题 | 通过架空线的弧垂应力曲线查应力（或弧垂）应按（ ）确定。 | 代表档距 | 垂直档距 | 水平档距 | 平均档距 |  |  | A
80 | 单选题 | 直线杆塔导线悬挂点的应力（ ）导线最低点的应力。 | 大于 | 等于 | 小于 | 根据计算确定 |  |  | A
81 | 单选题 | 导线的瞬时拉断应力除以安全系数为导线的（ ）。 | 切应力 | 最大许用应力 | 运行应力 | 放线应力 |  |  | B
82 | 单选题 | 在同一档距内，架空线最大应力出现在该档（ ）。 | 高悬点处 | 低悬点处 | 档距中央 | 何处需计算才能得知 |  |  | A
83 | 单选题 | 在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时，导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力（ ）。 | 增加很多 | 略微增加 | 略微减小 | 减少很多 |  |  | A
84 | 单选题 | 弧垂减小导线应力（ ）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 可能增大，可能减小 |  |  | A
85 | 单选题 | 相分裂导线同相子导线的弧垂应力求一致，220kV线路同相子导线其相对误差应不超过（ ）mm | 60 | 80 | 100 | 120 |  |  | B
86 | 单选题 | 预应力电杆的架空地线接地引下线必须专设，引下线应选用截面积不小于（ ）的钢绞线。 | 25mm² | 35mm² | 45mm² | 50mm² |  |  | B
87 | 单选题 | 当白棕绳需穿过滑车使用时，应选择轮槽直径不小于白棕绳直径（ ）倍的滑车，以免白棕绳承受过大的附加弯曲应力。 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | D
88 | 单选题 | 架空线路导线最大使用应力不可能出现的气象条件是（ ）。 | 最高气温 | 最大风速 | 最大覆冰 | 最低气温 |  |  | A
89 | 单选题 | LGJ－150型导线瞬时拉断应力为（ ）。 | 264．6N／mm² | 284．2N／mm² | 147N／mm² | 137．2N／mm² |  |  | B
90 | 判断题 | 根据荷载在杆塔上的作用方向，可分为垂直荷载、横向荷载两种。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
91 | 判断题 | 计算杆塔的垂直荷载取计算气象条件下的导线综合比载。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
92 | 判断题 | 架空线的比载大小与设计气象条件的三要素的每一要素有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
93 | 判断题 | 按悬挂点等高计算弧垂的条件是悬挂点高差和档值h/L≦5%。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
94 | 判断题 | 导地线的弧垂与应力成正比，导地线的弧垂与档距的平方成反比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
95 | 判断题 | 送电线路中导线在悬点等高的情况下，杆塔的水平档距与垂直档距相等。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
96 | 判断题 | 直线杆塔绝缘子串所受的荷重同垂直档距和水平档距都无关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
97 | 判断题 | 使导线在对地或其他建构筑物在导线最大弧垂时保持一定的安全距离的控制条件是最大风速。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
98 | 判断题 | 导地弧垂线最低点的最大应力应按σmax=σp/K计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
99 | 判断题 | 当档距等于某一值时，导线应力已达最大容许值，称此档距为允许档距。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
100 | 判断题 | 导线应力越大，其弧垂就越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
101 | 判断题 | 架空线路档距越大，弧垂也越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
102 | 判断题 | 送电线路跨越铁路、一级或高速公路，当跨越档距超过200m及以上时，最大弧垂应按导线温度+70℃计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
103 | 判断题 | 同一耐张段、同一气象条件下导线的水平应力为悬挂点最大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
104 | 判断题 | 对大跨越档架空线在最高气温气象条件下必须按导线温度为+70℃对交叉跨越点的距离进行校验。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
105 | 判断题 | 耐张段代表档距越大，则该耐张段导线最大使用应力出现在最低气温气象条件下。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
106 | 判断题 | 最大弧垂出现的判定条件是g1/σ高温与g3/σ覆冰中比值较大者。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
107 | 判断题 | 某杆塔的水平档距与垂直档距相等时，垂直档距大小不随气象条件的变化而改变。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
108 | 判断题 | 最低气温时，导线弧垂增大，在最小临界档距范围内，导线可能产生最大应力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
109 | 判断题 | 典型四级气象区安装工况的气象条件是t=-10℃，v=10m/s。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
110 | 判断题 | 更换绝缘子所用的起重工具，应留有足够的安全系数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
111 | 判断题 | 材料的极限破坏强度与安全系数的比值称为最大使用应力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
112 | 判断题 | 定滑轮的效率总小于1。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
113 | 判断题 | 在起重中，受力构件产生的变形可能存在拉伸、压缩、剪切、弯曲、扭转中的部分变形。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
114 | 判断题 | 杆件在拉伸与压缩时杆件仅有纵向变形。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
115 | 判断题 | 用油漆在杆塔上编号或挂牌，以离地面2.5～3.0m为宜，字体不宜过小，面向阳光照射时间较长的南侧。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
116 | 多选题 | 力偶是指（ ）、（ ）、（ ）的平行力。 | 大小相等 | 方向相反 | 作业线在一直线上 | 作业线不在一直线上 |  |  | ABD
117 | 多选题 | 力的三要素是指（ ）。 | 力的大小 | 力的方向 | 力的作用点 | 力的速度 |  |  | ABC
118 | 多选题 | 耐张绝缘子串的组装形式有（ ）。 | 单串耐张绝缘子串 | 双串耐张绝缘子串 | 多串耐张绝缘子串 | V型耐张绝缘子串 |  |  | ABC
119 | 多选题 | 悬式绝缘子串的组装形式有（ ）。 | 单串悬垂 | 双串悬垂 | 多串悬垂 | V型悬垂 | U型悬垂 |  | ABD
120 | 判断题 | 线路路径图是利用测绘部门测绘的1：50000或1：100000的地形图，在图上给出送电线路的起点、终点和经过位置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
121 | 判断题 | 送电线路换位图是送电线路为使各相导线的电感相近而采取换位时的示意图。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
122 | 判断题 | 送电线路平断面图的比例分别是：横向1/5000；纵向1/500。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
123 | 判断题 | 定位就是在已经选好的线路路径上，进行定线、断面测绘，合理地选定杆塔位置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
124 | 判断题 | 直线杆塔定位时，如发现地形不利于立杆必须移位时，一般允许在顺线方向前后移动不超过10m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
125 | 单选题 | 当空气中的相对湿度较大时，会使绝缘（ ）。 | 上升 | 下降 | 略上升 | 不稳定 |  |  | B
126 | 单选题 | 导线与杆塔的空气间隙应满足内过电压、外过电压和（ ）情况下电气绝缘的要求。 | 雷电电压 | 最大电压 | 运行电压 | 最小电压 |  |  | C
127 | 单选题 | 为避免电晕发生，规范要求110kV线路的导线截面积最小是（ ）。 | 50mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 |  |  | B
128 | 单选题 | 线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及（ ）。 | 电阻 | 电容 | 电抗 | 电感 |  |  | A
129 | 单选题 | 为了避免线路发生电晕，规范要求220kV线路的导线截面积最小是（ ）。 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 400mm2 |  |  | C
130 | 判断题 | 导线被磨损、表面出现毛剌或棱角，容易引起电晕现象，增大线路电能损耗。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
131 | 判断题 | 电晕临界电压与导线间距离无关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
132 | 判断题 | 电晕和电压成反比，与导线直径成正比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
133 | 判断题 | 雨、雪、霜、雾都不同程度地使电晕损失显著增加。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
134 | 单选题 | 高压绝缘子在干燥、淋雨、雷电冲击条件下承受的冲击和操作过电压称为（ ）。 | 绝缘子的绝缘性能 | 耐电性能 | 绝缘子的电气性能 | 绝缘子的机电性能 |  |  | C
135 | 判断题 | 线路运行绝缘子发生闪络的原因是表面污湿。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
136 | 判断题 | 泄漏比距越大，越不容易发生污闪事故。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
137 | 判断题 | 绝缘子串的工频干闪络电压一般沿最短路径发生，与绝缘子形式有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
138 | 判断题 | 提高送电线路的绝缘水平是提高抗污能力的基本措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
139 | 判断题 | 潮湿气候条件是引起绝缘污闪的必要条件。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
140 | 判断题 | 送电线路污闪事故大多发生在大雾、毛毛细雨等潮湿天气。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
141 | 判断题 | 送电线路绝缘子承受的大气过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
142 | 判断题 | 电力系统的内部过电压，是由于电网中能量的转化或传递所产生的电网电压升高。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
143 | 多选题 | 操作过电压又称内部过电压，是由系统内的正常操作、切除故障操作或因故障所造成的过电压。这种过电压的特点是（）。 | 幅值较高 | 持续时间短 | 衰减快 | 幅值小 |  |  | ABC
144 | 单选题 | 电力系统的电压波形应是（ ）波形。 | 正弦 | 余弦 | 正切 | 余切 |  |  | A
145 | 单选题 | 电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现（ ）现象。 | 电流急剧减小 | 电流急剧增大 | 电流谐振 | 电压升高 |  |  | B
146 | 单选题 | 我国电力系统交流电的周期是（ ）s。 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |  |  | C
147 | 单选题 | 电力电缆的电容大，有利于提高电力系统的（ ）。 | 线路电压 | 功率因数 | 传输电流 | 传输容量 |  |  | B
148 | 单选题 | 送电线路的电压等级是指线路的（ ）。 | 相电压 | 线电压 | 线路总电压 | 端电压 |  |  | B
149 | 判断题 | 三循环换位必须沿线路有三处换位点，即需进行一个完整的三循环换位线路有六基换位塔。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
150 | 判断题 | 电网中某点的实际电压与电网额定电压之差是电压损失。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
151 | 判断题 | 送电线路电压一定时，输送功率越大，输送距离越小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
152 | 多选题 | 采用高电压输送电能具有如下优点（ ）。 | 减少线路损耗。 | 提高送电功率。 | 输送距离远。 | 相对提高线路安全性。 |  |  | ABCD
153 | 多选题 | 电网并列操作必须满足以下条件（）。 | 相序、相位一致。 | 频率相同，偏差不得大于0.5Hz。 | 电压相等，调整困难时，500kV电压差不得大于10%，220kV及以下电压差不得大于20%。 | 频率相同，偏差不得大于0.2Hz。 |  |  | ACD
154 | 单选题 | 导线换位的目的是（ ）。 | 减少导线中的电抗和电容 | 使杆塔受力平衡 | 使线路三相参数对称 | 减少损耗 |  |  | C
155 | 判断题 | 在中性点直接接地的电网中，长度超过100km的线路，均应换位，换位循环不宜大于200km。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
156 | 判断题 | 在中性点不接地系统中发生单相接地故障时，允许短时运行，但不应超过4h。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
157 | 判断题 | 在中性点直接接地系统中，在发生单相接地故障时，非故障相对地电压将不变。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
158 | 判断题 | 中性点直接接地的220kV系统，重合闸动作后重合不成功，此类故障一定是线路发生了永久性接地。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
159 | 多选题 | 下面关于中性点接地方式使用一般原则叙述正确的是（） | 中性点直接接地方式使用在电压等级在110kV及以上电压的系统和380V／220V的低压配电系统中； | 中性点不接地方式使用在单相接地电容电流分别不超过30A的10kV系统和不超过10A的35kV系统； | 中性点经消弧线圈接地方式使用在单相接地电容电流分别超过30A的10kV系统和超过10A的35kV系统； | 中性点经消弧线圈接地方式用于雷电活动强、供电可靠性要求高的110kV系统。 |  |  | ABCD
160 | 单选题 | 电缆导体截面积越大(或直径越粗)其电阻则（ ）。 | 越小 | 越大 | 不确定 | 相等 |  |  | A
161 | 单选题 | 在欧姆定律中，电流的大小与（ ）成正比。 | 电阻 | 电压 | 电感 | 电容 |  |  | B
162 | 单选题 | 只要有（ ）存在，其周围必然有磁场。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电容 |  |  | B
163 | 单选题 | 电路中任意两点间的电位差叫（ ）。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电动势 |  |  | A
164 | 单选题 | 已知某节点A，流入该节点电流为10A，则流出该节点电流为（ ）。 | 0A | 5A | 10A | 无法确定 |  |  | C
165 | 判断题 | 用万用表测量交流电压时应选择好量程及功能档。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
166 | 判断题 | 视在功率等于电压与电流的乘积。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
167 | 多选题 | 无功电流经由线路送至用户的以下说法哪个是正确的：（） | 无功电流在线路上流过时不占用线路的传输容量，对通过线路的有功电流没有影响。 | 无功电流在线路上流过时必然要占用线路的传输容量，如总电流的大小保持不变，则通过线路的有功电流将减少。 | 如有功电流不减少，而又要保证传输较大的无功电流，必然导致线路中的总电流增大，使线路的电压损耗、能量损耗相应增加。 | 有功电流对线路的电压损耗、能量损耗无任何影响。 |  |  | BC
168 | 多选题 | 导体放入电场中，在静电平衡状态下，电荷在导体表面的分布不一定是均匀的，对于其描述以下正确的是（）。 | 在平直的地方电荷密度小，附近的电场弱 | 在弯曲大的部位电荷密度大，附近的电场强 | 在平直的地方电荷密度大，附近电场强 | 在导体的尖端电荷密度最大，周围的电场也最强 |  |  | ABD
169 | 单选题 | 我国通常采用的交流电的波形是正弦波，频率是（ ）Hz。 | 60 | 55 | 50 | 45 |  |  | C
170 | 多选题 | 根据消弧线圈的电感电流对接地电容电流补偿程度的不同，补偿方式有（）。 | 全补偿 | 部分补偿 | 欠补偿 | 过补偿 |  |  | ACD
171 | 多选题 | 触电的形式有（ ），其中两相触电对人体危害最大。 | 单相触电 | 两相触电。 | 跨步电压触电。 | 接触电压触电 |  |  | ABCD
172 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》融冰时，装设好导线与地线之间的连接线后，应（），并拉开地线接地刀闸。 | 不拆除导线接地线 | 拆除个人保安线 | 拆除腰绳 | 拆除导线接地线 |  |  | D
173 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作组指挥模式：是指将覆冰线路停电后，将线路两侧调度管辖的（）、（）及（），移交给融冰工作组自行负责并开展融冰作业。 | 厂站接地刀闸（临时接地线） | 融冰装置网侧断路器 | 相关接地刀闸的调度操作权 | 线路开关 |  |  | ABC
174 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》某500kV线路停电检修，任务比较多，工作涉及面较广，工作负责人在编制工作方案时，应根据现场勘察结果，依据（），制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 作业的危险性 | 作业的复杂性 | 作业的困难程度 | 作业的时效性 |  |  | ABC
175 | 多选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作方案应根据现场勘察结果，依据作业的危险性、复杂性和困难程度，制定有针对性的（）、（）和（）。 | 组织措施 | 安全措施 | 技术措施 | 防范措施 |  |  | ABC
176 | 多选题 | 在架空线路定期巡视中，架空导线、避雷线的巡视内容有哪些? | 线夹有无锈蚀、缺件 | 连接器有无过热现象 | 释放线夹是否动作 | 导线在线夹内有无滑动，防振设备是否完好 | 跳线是否有弯曲等现象 |  | ABCDE
177 | 单选题 | 巡视作业时，直升机应向线路（）转弯，重新进入，严禁倒飞。当直升机悬停时，应（）悬停，而不应正对塔、线悬停。 | 外侧顶风 | 外侧顺风 | 内侧顶风 | 内侧顺风 |  |  | A
178 | 单选题 | 巡视作业时，若需要直升机转到线路另一侧，必须从塔上飞过，严禁从（）。 | 杆塔斜上方横穿最高点穿过 | 档中横穿 | 杆塔垂直上方横穿 | 杆塔侧上方最高点穿过 |  |  | B
179 | 判断题 | 线路缺陷的完整记录应包含缺陷编号、杆号、缺陷内容、缺陷等级、发现日期及发现人等方面内容。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
180 | 单选题 | 多旋翼无人机起降时，任何人员不得进入旋翼覆盖区域外延( )范围内。机巡操控员手动操控全过程中手指严禁离开遥控器拨杆。 | 0.5m | 2m | 8m | 10m |  |  | B
181 | 单选题 | （）又称中间杆或过线杆。用在线路的直线部分，主要承受导线重量级线路覆冰的重量和侧面风力，故杆顶结构简单，一般不装拉线。 | 耐张杆 | 跨越杆 | 分支杆 | 直线杆 |  |  | D
182 | 判断题 | 跨越架的中心应在线路中心线上，宽度应超出新建线路两边线各1.0m，且架顶两侧应设外伸羊角。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
183 | 判断题 | 在线路施工中对所用工器具的要求是经试验合格后就可使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
184 | 单选题 | 电压等级越高的设备，其耐雷水平（ ）。 | 越高 | 越低 | 保持不变 | 相差不大 |  |  | A
185 | 判断题 | 送电线路的绝缘配合就是解决杆塔上和档距中各种可能放电途径的绝缘选择和相互配合的问题。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
186 | 判断题 | 不同相间绝缘配合是按正常运行电压及导线振荡情况确定的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
187 | 判断题 | 架空避雷线主要是为防止架空送电线路遭受直击雷而装设。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
188 | 判断题 | 为防止架空送电线路遭直击雷破坏，110kV以上架空线路必须全线装设避雷线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
189 | 判断题 | 线路防雷保护的重点是云间放电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
190 | 判断题 | 架空线路耐雷水平取决于杆高、接地电阻及避雷线保护角的大小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
191 | 判断题 | 对于35kV~110kV无避雷线的线路在靠近变电站的一段进线上必须架设避雷线,其长度一般取4~5km。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
192 | 判断题 | 500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线，保护角在5°以下。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
193 | 多选题 | 消除导线上的覆冰，一般采取下列方法（）。 | 电流溶解法 | 电压溶解法 | 机械除冰法 | 加温除冰法 |  |  | AC
194 | 单选题 | 导线弧垂、对地距离、交叉跨越距离测量在线路投入运行（）年后测量1次，以后根据巡视结果决定。 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 |  |  | B
195 | 单选题 | 禁止在距线路（ ）米以内区域施工爆破、开山采石。 | 350 | 400 | 450 | 500 |  |  | D
196 | 单选题 | 输电线路上使用红外线热像仪主要是检测（ ）温度。 | 导线 | 绝缘子 | 附件 | 杆塔 |  |  | A
197 | 判断题 | 工业用红外线热像仪的测温范围一般为-20℃～2000℃。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
198 | 单选题 | 驱鸟器装置损坏，且影响到线路安全运行属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C
199 | 判断题 | 特殊巡视：在特殊情况下或根据特殊需要对架空输电线路进行的巡视作业，如夜间巡视、交叉巡视、登杆塔检查、防外力破坏巡视等。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
200 | 判断题 | 线路巡视可分正常巡视、故障巡视、特殊巡视和监察巡视。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
201 | 多选题 | 居民区及交通道路附近挖的基坑，应设（）或（），加挂警示牌，夜间可设置警示光源。 | 坑盖 | 警示带 | 可靠遮栏 | 专人看守 |  |  | AC
202 | 多选题 | 对单人、夜间、事故情况下的巡视工作有何规定（）。 | 单人巡视时，不应攀登杆塔 | 夜间巡线时应沿线路外侧进行 | 事故巡线时应始终认为线路带电，如果明知该线路已停电，亦可以当线路为检修状态进行处理 | 当发现导线断线落地或悬在空中，应设法防止行人靠近断线地点8m以内 |  |  | ABD
203 | 单选题 | 设备的（ ）是对设备进行全面检查、维护、处理缺陷和改进等综合性工作。 | 大修 | 小修 | 临时检修 | 定期检查 |  |  | A
204 | 判断题 | 所谓大修是为恢复送电线路达到原设计的电气、机械性能和标准而进行的检修工作。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
205 | 单选题 | （）是发现设备隐患、开展预知维修的重要手段，检测方法应正确可靠，数据准确．检测结果要做好记录和统汁分析，要做好检测资料的存档保管。检测计划应符合季节性要求。 | 检测工作 | 地面巡视 | 诊断性巡视 | 巡视、检测 |  |  | A
206 | 判断题 | 检测工作是发现设备隐患、开展预知维修的重要手段。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
207 | 单选题 | 耐张线夹、接续线夹的（），表面应光洁、平整、无凹坑缺陷，接触应紧密。 | 引流线 | 引流板 | 螺栓 | 引流管 |  |  | B
208 | 单选题 | 未构成重大缺陷，但导线在最大弧垂或最大风偏时对建筑物或大地的净空距离＜规程要求的距离+2米属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A
209 | 单选题 | 35kV-750kV：塔高50m以下角钢塔，杆塔挠度小于或等于10‰，且大于3‰，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A
210 | 单选题 | 挠度：终端杆2‰～4‰，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A
211 | 单选题 | 除主材以外的塔材、爬梯、脚钉缺失，如一基塔同时缺失辅材大于或等于5条，属于什么缺陷（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | C
212 | 单选题 | 一般缺陷闭环消缺时间为多长时间。（） | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |  |  | C
213 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）28.2.12.1 滑车的缺陷（）。 | 不得焊补 | 可以焊补 | 不得维修 | 可忽略 |  |  | A
214 | 多选题 | 架空输电线路缺陷等级划分包括（）。 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 | 特大缺陷 |  |  | ABC
215 | 判断题 | 线路缺陷是指线路设备存有残损和隐患，如不及时处理将会影响安全运行。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
216 | 判断题 | 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的需修复后才可继续使用。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
217 | 判断题 | 夜间巡线可以发现在白天巡线中所不能发现的线路缺陷。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
218 | 判断题 | 危急缺陷比严重缺陷更为严重，必须迅速处理。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
219 | 判断题 | 预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土预制构件,其外观检查时表面应平整，不得有明显的缺陷。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
220 | 判断题 | 紧急抢修工作指设备设施在日常运行或自然灾害情况下，发生故障停运或紧急缺陷后，且需立即进行的紧急修理等处置工作。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
221 | 单选题 | 高压电气装置中，代表A相相位色为（ ）。 | 红色 | 黄色 | 淡蓝色 | 绿色 |  |  | B
222 | 单选题 | 补修管与间隔棒的距离不应小于（ ）。 | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |  |  | A
223 | 单选题 | 补修管与悬垂线夹的距离不应小于（ ）。 | 8m | 10m | 12m | 5m |  |  | D
224 | 单选题 | 补修管与耐张线夹的距离不应小于（ ）。 | 8m | 10m | 12m | 5m |  |  | D
225 | 单选题 | 接续管与间隔棒的距离不应小于（ ）。 | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |  |  | A
226 | 单选题 | 电力线路杆塔编号的涂写方位或挂杆号牌应在（ ）。 | 杆塔的向阳面 | 面向巡线通道或大路 | 面向横线路侧 | 面向顺线路方向送电侧 |  |  | D
227 | 单选题 | 送电线路在跨越标准轨铁路时，其跨越档内（ ）。 | 不允许有接头 | 允许有一个接头 | 允许有两个接头 | 不能超过三个接头 |  |  | A
228 | 单选题 | 交流电缆线芯的A、B、C相色分别为（ ）色。 | 红、黄、绿 | 绿、红、黄 | 黄、绿、红 | 黑、红、绿 |  |  | C
229 | 单选题 | 附件安装应在（ ）后方可进行。 | 杆塔全部校正、弧垂复测合格 | 杆塔全部校正 | 弧垂复测合格 | 施工验收 |  |  | A
230 | 判断题 | 钢筋混凝土杆的导线和避雷线的铁横担与接地引下线应有可靠的连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
231 | 判断题 | 非预应力钢筋混凝土杆的钢筋可以兼作接地引下线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
232 | 判断题 | 外过电压侵入架空线路后，通过避雷线的接地线向地中泄导。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
233 | 判断题 | 敷设在腐蚀性较强处所的接地装置，应根据腐蚀的性质，采取热镀锌、热镀锡的防腐措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
234 | 判断题 | 接地装置的接地电阻的要求与土壤电阻率无关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
235 | 判断题 | 接地引下线的地下部分与接地体应焊接连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
236 | 判断题 | 送电线路接地装置在土壤电阻率低而均匀的地区，宜采用垂直接地体为主的接地装置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
237 | 判断题 | 测量接地电阻时，应将架空地线引下线的接地体断开进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
238 | 判断题 | 布线时，三相导线的布线点应尽量放在一起。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
239 | 判断题 | 放线的顺序应先导线后地线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
240 | 判断题 | 一牵四放线是指以一根牵引绳同时牵放四根子导线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
241 | 判断题 | 紧线时，如紧线段在6~12档范围内，应靠近两端各选一档做弧垂观测档。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
242 | 判断题 | 引流线可用并沟线夹连接，钢芯绞线应用铝并沟线夹。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
243 | 判断题 | 悬垂线夹安装后，安装附件时，作业人员可以将安全带拴在绝缘子串上。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
244 | 判断题 | 接续管和修补管与间隔棒的距离不宜小于0.5m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
245 | 判断题 | 不安装间隔棒的垂直双分裂导线，同相子导线间的弧垂允许偏差应为+200mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
246 | 判断题 | 在紧线观测弧垂过程，如现场温度变化超过5℃时，须调整弧垂观测值。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
247 | 判断题 | 混凝土杆卡盘安装深度允许偏差不应超过-50mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
248 | 判断题 | 以抱箍连接的叉梁，其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应为±50mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
249 | 判断题 | 当电杆起立至50—60°时，应放松制动钢丝绳使杆根正确地进入底盘槽内。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
250 | 判断题 | 因焊口不正造成整根电杆的弯曲度超过其对应长度的2％应割断重焊。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
251 | 判断题 | 带叉梁的双杆，自下叉梁至固定点埋深1/3处有一弯矩等于零的点，叫做零力矩点。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
252 | 判断题 | 基础施工中混凝土浇灌时，其自由倾落高度应不超过3m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
253 | 判断题 | 基础混凝土中严禁掺入氯盐。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
254 | 判断题 | 对较大的设计施工基面，应先行对施工基面铲除杂物后分坑。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
255 | 判断题 | 混凝土的混合比，就是指混凝土用料的体积比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
256 | 判断题 | 混凝土基础回填土时，对于土坑应每填入300mm厚夯实一次。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
257 | 判断题 | 混凝土用砂时，根据具体情况在允许范围内应尽量选较粗的砂。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
258 | 判断题 | 不同品种的水泥不应在同一基础中混合使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
259 | 判断题 | 钢模板具有通用性强、生产标准、经久耐用且混凝土表面质量好，节约大量木材等特性。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
260 | 判断题 | 运到桩位的预应力混凝土电杆落地检查时，不得有纵向、横向裂纹。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
261 | 判断题 | 混凝土电杆上端应封口。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
262 | 判断题 | 浇制铁塔基础的同组地脚螺栓中心对立柱中心的偏离为10mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
263 | 判断题 | 送电线路使用的分段电杆，必须预先在地面排正垫平，经过焊接和组装后，方可立杆。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
264 | 判断题 | 铁塔上镀锌铁件在特殊情况下可用气焊进行扩孔或烧孔。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
265 | 判断题 | 利用单固定抱杆吊装电杆时，起吊滑轮的净高度必须大于电杆吊点至杆根的高度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
266 | 判断题 | 利用固定人字抱杆起吊电杆时，抱杆根开一般为其高的1/2~1/3。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
267 | 判断题 | 一般15m以下的电杆，可以用单吊点方式起吊。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
268 | 判断题 | 在排杆过程中，如需移动电杆时，可以用铁钎插入杆身撬动，但要轻轻用力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
269 | 判断题 | 施工中必须严格贯彻质量标准要求，严格执行工艺操作规程，严格按照设计要求施工。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
270 | 判断题 | 工程验收检查应按隐蔽工程验收检查、中间验收检查、竣工验收检查三个程序进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
271 | 判断题 | 在送电线路基础现浇施工中，要求水泥的初凝时间不得早于60分钟。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
272 | 判断题 | 铁塔基础同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移允许误差为20mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
273 | 判断题 | 架空送电线路及验收规范规定，杆塔基础坑深的允许负误差是-100mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
274 | 判断题 | 钻孔式岩石基础施工孔径允许偏差为＋10—0mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
275 | 判断题 | 张力放线时导线压接后通过放线滑车的接续管必须加装保护钢套，以防止接续管弯曲。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
276 | 判断题 | 张力放线的区段最多为3—5km。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
277 | 判断题 | 张力放线长度不宜超过30个放线滑车的线路长度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
278 | 判断题 | 应根据每盘线的长度或重量，合理分配各耐张段，力求接头最少，并避开不允许出现接头的档距。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
279 | 判断题 | 张力放线采用的是耐张塔直路通过，而在直线塔间紧线的施工方法。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
280 | 判断题 | 架线后测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时，必须符合设计规定。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
281 | 判断题 | 紧线时转角杆必须打内角临时拉线，以防紧线时杆塔向外角侧倾斜或倒塌。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
282 | 判断题 | 观测导线弧垂时，应待导线处于稳定状态后再观测，因为紧线时导线受拉跳动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
283 | 判断题 | 观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
284 | 判断题 | 试判断下列结论是否正确：若η∑＝0.86，滑轮个数n＝4，牵引端从定滑轮绕出，此时P＝0.378Q。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
285 | 判断题 | 接地滑车的作用是牵引钢丝绳，导线上的感应电有效接地释放，以保证施工安全。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
286 | 判断题 | 跨越架的竖立柱间距以1.5～2.0m为宜，立柱埋深不应小于1.0m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
287 | 判断题 | 多分裂导线作地面临时锚固时应用锚线架。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
288 | 判断题 | 张力放线技术能有效防止导线表面磨伤，以降低线路运行中电能损耗。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
289 | 判断题 | 在软土、坚土、砂、岩石四者中，电阻率最高的是岩石。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
290 | 判断题 | 水平接地体的地表面以下开挖深度一般为0.6～1.0m。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
291 | 判断题 | 各种接地装置是否良好，可用接地电压值的大小来衡量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
292 | 判断题 | 利用置换土壤的办法，即将接地沟内原有电阻率高的土壤，换成电阻率低的土壤，可以降低接地电阻。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
293 | 判断题 | 电力线路的铁塔不可以视作接地导体，还需另加引下线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
294 | 判断题 | 可以用化学降阻法降低接地电阻。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
295 | 判断题 | 利用钢筋混凝土电杆内钢筋作接地体测量接地电阻时，应拆开接地螺栓进行测量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
296 | 判断题 | 连接金具的机械强度应按导线的荷重选择。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
297 | 判断题 | 金具的镀锌层有局部磁损、剥落或缺锌不得使用。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
298 | 判断题 | 工程竣工后以额定电压对线路冲击合闸三次为了测定线路绝缘电阻。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
299 | 判断题 | 施工定位测量是在施工之前根据批准的施工图设计进行现场测量。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
300 | 判断题 | 线路转角桩或控制点桩，要用混凝土桩以免丢失。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
301 | 单选题 | 电力线路的分裂导线一般每相由（ ）。 | 2～4根导线组成 | 5～7根导线组成 | 7～9根导线组成 | 9～11根导线组成 |  |  | A
302 | 判断题 | 档距中导线对地和各被跨物的绝缘配合按内过、外过两种过电压要求确定的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
303 | 判断题 | 导线的额定截面小于实际截面。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
304 | 判断题 | 送电线路的导线截面越大，导线的损耗越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
305 | 判断题 | 为了计算导线材料在不同温度下的电阻值，我们把温度每升高1℃时，导线电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
306 | 判断题 | 导线电阻与温度有关，温度越高，电阻越大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
307 | 判断题 | 导线的电阻与导线温度的关系是温度升高，电阻减少。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
308 | 判断题 | 钢质导线及地线由于腐蚀，其最大设计应力不得大于它的屈服强度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
309 | 多选题 | 架空送电线路的导线应具备以下特征：（ ） | 导电率高 | 耐热性能高 | 机械强度高 | 具有良好的耐振性能 | 耐腐蚀性强 |  | ABCDE
310 | 多选题 | 影响弧垂大小的因素有（ ） | 导线的大小 | 架空线的档距 | 架空线的应力 | 架空线所处的环境气象条件 |  |  | BCD
311 | 多选题 | 线路设计时，送电线路的导线截面，除根据经济电流密度选择外，还要按（ ）等条件进行校验。大跨越的导线截面宜按允许载流量选择，并应通过技术经济比较确定。 | 电晕 | 电场 | 无线电干扰 | 通信干扰 |  |  | ACD
312 | 多选题 | 选择导、地线应考虑的主要因素是（ ）。 | 节约基建投资 | 运行效益好 | 运行维护检修方便 | 有发展前景 |  |  | ABCD
313 | 多选题 | 导线截面选择的条件（）。 | 满足发热条件 | 满足电压损失条件 | 满足机械强度条件 | 满足电能损耗和保护条件 |  |  | ABCD
314 | 多选题 | 导线、避雷线常用的材料为（ ） | 铜 | 铝 | 钢 | 铝合金 |  |  | ABCD
315 | 多选题 | 下面关于避雷线的作用的叙述正确的是（ ） | 减少雷电直接击于导线的机会 | 避雷线一般直接接地，它依靠低的接地电阻泄导雷电流，以降低雷击过电压 | 避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用，降低雷击过电压 | 在导线断线情况下，避雷线对杆塔起一定的支持作用 | 绝缘避雷线有些还用于通信，有时也用于融冰 |  | ABCDE
316 | 单选题 | 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持（ ）状态。 | 稳定 | 平衡 | 绝缘 | 保持一定距离 |  |  | C
317 | 单选题 | 运行中的绝缘子串，分布电压最高的一片绝缘子是（ ）。 | 靠近横担的第一片 | 靠近导线的第一片 | 中间的一片 | 靠近导线的第二片 |  |  | B
318 | 判断题 | 电力线路在同样电压下，经过同样地区，单位爬距越大，则发生闪络的可能性愈小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
319 | 判断题 | 绝缘子表面泄漏电流越大，污闪越严重。而泄漏电流的大小与绝缘子串的单位泄漏比距成反比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
320 | 判断题 | 耐张绝缘子串比悬垂绝缘子串易劣化，是因为绝缘子质量问题引起的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
321 | 判断题 | 合成绝缘子所需的爬距比瓷和玻璃绝缘子所需爬距平均少50%。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
322 | 判断题 | 有机复合绝缘子由硅橡胶整体制成，从而构成了一个整体耐压层，所以，其污闪电压是瓷绝缘子的6~7倍。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
323 | 多选题 | 安装绝缘子前，（ ），应视为不合格，不予安装。 | 应用1000兆欧表进行绝缘测量 | 应用2500兆欧表进行绝缘测量。 | 若绝缘电阻小于500MΩ | 若绝缘电阻小于700MΩ |  |  | BD
324 | 多选题 | 根据不同的用途，线路绝缘子可分为（ ）和瓷横担。 | 针式绝缘子 | 悬式绝缘子 | 棒式绝缘子 | 蝶式绝缘子 |  |  | ABCD
325 | 多选题 | 运行中的绝缘子，均不应出现（ ）。 | 裂纹 | 损伤 | 表面过分脏污 | 闪络烧伤 |  |  | ABCD
326 | 单选题 | 直角挂扳是一种（ ）金具。 | 线夹 | 拉线 | 接续 | 连接 |  |  | D
327 | 单选题 | 楔形线夹属于（ ）金具。 | 接续 | 联接 | 拉线 | 保护 |  |  | C
328 | 判断题 | 最容易引起架空线发生微风振动的风向是垂直线路方向。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
329 | 判断题 | 阻尼线的防振原理相当于多个联合的防振锤。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
330 | 判断题 | 送电线路是否采取防振措施与导线运行应力有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
331 | 判断题 | 导线最大振动角是评价线夹出口处导线振动弯曲程度的重要参数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
332 | 判断题 | 330kV及以上送电线路的绝缘子串及金具应考虑均压和防电晕措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
333 | 判断题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是预防导线混线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
334 | 判断题 | 500kV线路金具与220kV线路金具大部分结构与名称、受力都是相同的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
335 | 判断题 | 防振锤的型号随波形频率范围的不同而变化，频率越高选用的防振锤越重。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
336 | 判断题 | 阻尼线对低频振动有好的防振效果，比较适合于大截面导线或小跨越档距的防振。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
337 | 判断题 | 线路所采用的防振装置可以完全消除导线振动。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
338 | 判断题 | 在高频情况下，阻尼线比防振锤有更好的防振性能。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
339 | 多选题 | 常用的线路金具有以下几类。 ( ) | 线夹类金具 | 连接金具 | 接续金具 | 保护金具 | 拉线金具 |  | ABCDE
340 | 单选题 | 观测弧垂时，若紧线段为1～5档者，可选其中（ ）。 | 两档观测 | 中间地形较好的一档观测 | 三档观测 | 靠近紧线档观测 |  |  | B
341 | 判断题 | 为缩小送电线路的走廊宽度，单回路线路宜采用酒杯塔和猫头塔。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
342 | 判断题 | 等径灌注桩基础适用于地下水位较高，基坑开挖过程中易产生流沙现象的塔基处。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
343 | 判断题 | 杆塔基础的作用是保证杆塔在运行中不发生下沉、或在受外力作用时不发生上拔或变形。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
344 | 判断题 | 重力式基础属于基础第四类回填型式，此种基坑可不夯实，但应分层填实。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
345 | 判断题 | 杆塔结构的极限状态分为承载力极限状态和正常使用极限状态。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
346 | 判断题 | 杆塔的结构和构件的强度、稳定和连接强度，应按承载力极限状态的要求计算。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
347 | 判断题 | 计算杆塔所承受水平荷载时，可以不考虑悬垂绝缘子串的水平荷重。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
348 | 判断题 | 基础形式的选择，有条件时，应优先采用扰动土基础。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
349 | 判断题 | 若基础的埋深在冻结深度以下时，水结冰而产生的体积膨胀力，使基础发生移动而造成事故。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
350 | 判断题 | 对杆塔倾斜或弯曲进行调整时，应根据需要打临时拉线，杆塔上有人作业不得调整拉线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
351 | 判断题 | 测量误差有3种，即系统误差、偶然误差和疏失误差。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
352 | 多选题 | 用经纬仪测量弧垂的方法也叫做角度法，根据仪器摆放的位置不同可分为（ ）。 | 档端法 | 档内法 | 档外法 | 档侧法 |  |  | ABCD
353 | 多选题 | 按经纬仪使用时的操作包括对中、（ ）、精平和读数几个步骤。 | 调整 | 吊锤 | 整平 | 对光 | 瞄准 |  | CDE
354 | 单选题 | 电杆基础的混凝土标号一般为（）。 | 50～150 | 150～250 | 100～200 | 200～300 |  |  | C
355 | 单选题 | 铁塔基础坑开挖深度超过设计规定+100mm时，其超深部分应（）。 | 石块回填 | 回填土夯实 | 用灰土夯实 | 进行铺石灌浆处理 |  |  | D
356 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例实施细则》第十二条规定：关于任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动的说法，正确的是（）。 | 35千伏电力线路杆塔、拉线周围5米的区域 | 110千伏电力线路杆塔、拉线周围10米的区域 | 220千伏电力线路杆塔、拉线周围15米的区域 | 500千伏电力线路杆塔、拉线周围20米的区域 |  |  | AB
357 | 多选题 | 基础工程验收应包括下列内容：（）。 | 整基基础尺寸偏差 | 现浇基础断面尺寸 | 回填土情况 | 保护帽浇筑质量 |  |  | ABC
358 | 判断题 | 上杆塔作业前，应先检查根部、基础和拉线是否牢固。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
359 | 判断题 | 进行杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作应填写第一种工作票。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
360 | 单选题 | 光缆引下线松动属于（）。 | 其他缺陷 | 一般缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  | A
361 | 判断题 | 故障巡视：运行单位为查明线路故障点，故障原因及故障情况等所组织的线路巡视作业。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
362 | 单选题 | 线路设备缺陷按其严重程度分为（ ）。 | 三大类 | 四大类 | 五大类 | 六大类 |  |  | B
363 | 单选题 | 相邻两基耐张杆塔之间的架空线路，称为一个（ ） | 耐张段 | 代表档距 | 水平档距 | 垂直档距 |  |  | A
364 | 判断题 | 年雷电日是一年中有雷电的天数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
365 | 判断题 | 直击雷过电压是由很大的雷电流流过被击物而产生的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
366 | 判断题 | 在严寒季节对线路特巡，重点巡查覆冰对线路引起的危害。包括架空线弧垂，杆塔的垂直荷载过大引起变形等现象。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
367 | 判断题 | 引起导线舞动的覆冰应为圆形，且冰层不是过厚、过重、冰层约在5-30mm之间，受风后易于浮起。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
368 | 判断题 | 覆冰的坠落和其他的瞬态脉动会产生静态荷载。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
369 | 判断题 | 当气温在－2~－10℃、风速4~15m/s、相对湿度在90%以上并有过冷却水滴的大雾或遇有毛毛细雨时，导线上往往形成雾凇。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
370 | 判断题 | 送电线路反事故措施是指防污闪、防雷、防高温、防冻、防风、防汛、防外力破坏等措施。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
371 | 判断题 | 泄漏电流就是指在带电作业过程中，沿着绝缘工具表面流过的电流。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
372 | 判断题 | 送电线路的垂直档距决定杆塔承受风压的档距。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
373 | 判断题 | 终勘工作应在初勘工作完成，初步设计定性后进行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
374 | 单选题 | 送电线路一般线段的接地电阻测量为（ ）。 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 | 五年一次 |  |  | D
375 | 单选题 | 使用钳形电流表时，可选择（ ），然后再根据读数逐次换档。 | 最低档次 | 刻度一半处 | 刻度2／3处 | 最高档次 |  |  | D
376 | 单选题 | 接地装置中，两接地体间的平行距离不应小于（ ）m。 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  | D
377 | 单选题 | 水平接地体的地表面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以（ ）为宜。 | 1.0～1.5m，0.5～0.8m | 0.8～1.2m，0.5～0.8m | 0.6～1.0m，0.3～0.4m | 0.6～1.0m，0.5～0.6m |  |  | C
378 | 判断题 | 接地电阻越大则线路的耐雷水平越高，从而可以减少雷击故障。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
379 | 多选题 | 以下哪些措施可以降低接地电阻?（ ） | 增加接地极的埋深和数量 | 外引接地线到附近的池塘河流中，装设水下接地网 | 换用电阻率较低的土壤 | 在接地极周围施加降阻剂 |  |  | ABCD
380 | 判断题 | 终勘测量时是根据初步设计批准的线路路径方案，在现场进行线路平断面及交叉跨越点的测量。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
381 | 单选题 | 使用摇表测量绝缘电阻，正常摇测转速为（ ）r/min | 90 | 120 | 150 | 180 |  |  | B
382 | 单选题 | 兆欧表又称（ ），用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表。 | 绝缘摇表 | 欧姆表 | 伏安表 | 万用表 |  |  | A
383 | 判断题 | 测量绝缘电阻时，兆欧表的转速应保持在120转/分钟左右。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
384 | 判断题 | 停电清扫绝缘子表面的污秽不受天气状况限制。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
385 | 判断题 | 线路绝缘污秽会降低绝缘子的绝缘性能，为防止污闪事故发生，线路防污工作必须在污闪事故季节来临前完成。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
386 | 单选题 | 红外热像仪（又称红外测温仪）是通过（）探测红外能量（热量），并将其转换为电信号，进而在显示器上生成热图像和温度值，并可以对温度值进行计算的一种检测设备。 | 非接触 | 接触 | 近距离接触 | 以上均可 |  |  | A
387 | 单选题 | 红外检测仪可以（）。 | 照明，看到缺陷所在位置 | 定位缺陷所在位置 | 测量表面温度分布变化，探测缺陷的位置。 | 测量表面湿度分布变化，探测缺陷的位置。 |  |  | C
388 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）14.2.4 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物附近等可能存在有毒有害气体的场所挖坑时，应采取防毒防害措施，并设监护人。在挖深超过（）的坑内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员，防止有毒气体中毒及可燃气体爆炸。 | 1.5m | 1.8m | 2m | 1.9m |  |  | C
389 | 多选题 | 下列关于对架空输电线路检测人员的要求和能力描述正确的是（）。 | 应熟悉设备各部件的检测周期和运行标准 | 掌握各种检测仪器、设备的性能及使用方法 | 具备一定的设备维修能力 | 对检测数据具备统计、分析和判断能力 |  |  | ABCD
390 | 判断题 | 架空线的连接点应尽量靠近杆塔，以方便连接器的检测和更换。（） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
391 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，融冰作业前，应确认待融冰线路（含导线、地线、OPGW光缆）及有关装置对塔身等接地体的距离满足（）的安全要求。 | 带电作业 | 融冰电压不击穿 | 绝缘遮蔽 |  |  |  | B
392 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在杆塔上作业时，应使用有（）的双背带式或全身式安全带，安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不应对接使用。 | 后备保护绳 | 绝缘绳 | 速差器 |  |  |  | A
393 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》开工前，项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察，制定具有针对性的（），明确双方各自的安全责任。 | 规范 | 合同 | 标准 | 安全协议 |  |  | D
394 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可手续签名前，工作许可人应对（）就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安全交代。 | 工作负责人 | 签发人 | 工作班人员 | 领导 |  |  | A
395 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》下列哪一项不是工作许可可采用以下命令方式（）。 | 当面下达 | 短信通知 | 派人送达 | 信息系统下达 |  |  | B
396 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规》在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  | B
397 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用屏蔽服前，应用量程为0.1Ω～50Ω的电阻表对其检测，衣裤任意两个最远端点之间的电阻值均不应大于（）。 | 15 | 20 | 25 | 10 |  |  | B
398 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 500kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度。（） | 2米 | 3米 | 4米 | 5米 |  |  | C
399 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 110kV等电位作业人员对邻相导线的最小距离。（） | 1米 | 1.4米 | 1.6米 | 2.5米 |  |  | B
400 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 220kV带电作业最小组合间隙。（） | 1米 | 1.4米 | 2.1米 | 2.5米 |  |  | C
401 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 作业现场的照明，应保证足够的亮度，并应配有（）。 | 应急照明 | 电筒 | 防爆灯 | LED灯 |  |  | A
402 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 在抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置（）。 | 标示 | 警戒标识 | 警示牌 | 警示灯 |  |  | B
403 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应（）。 | 有区别 | 一致 | 相似 | 不同 |  |  | B
404 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》使用飞车时,导线上有冰霜时,（）。 | 不得使用 | 视冰霜厚度使用 | 可以使用 | 适当使用 |  |  | A
405 | 单选题 | 缺陷处理的时限要求：紧急缺陷应立即安排处理，且不应超过（）小时,重大缺陷一周之内安排处理一般缺陷半年内安排处理。 | 24 | 48 | 72 | 96 |  |  | A
406 | 单选题 | 南网公司《安全生产令》第1条，依据坚决贯彻落实（）的方针，把安全生产作为公司的生命线，全力做好安全供电。 | “安全第一、预防为主、综合治理” | “安全第一、预防为主、标本兼治” | “安全第一、预防为主” | “安全第一、预防为主、标本兼治、综合治理” |  |  | A
407 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》起重链（）打扭，并不得拆成单股使用；使用中如发生卡链，应将（）部位封固后方可进行检修。（） | 不得；非受力 | 不得；受力 | 可以；非受力 | 可以；受力 |  |  | B
408 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》登杆塔前，应检查（）工具、设施，如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 安全 | 个人 | 登高 | 手工 |  |  | C
409 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》顶杆及叉杆只能用于竖立（）以下的拔梢杆，不准用铁锹、桩柱等代用顶杆及叉杆。 | 6m | 8m | 10m | 12m |  |  | B
410 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》立杆前，应开好“马道”。作业人员要均匀地分配在电杆的（）。 | 一侧 | 两侧 | 前方 | 后方 |  |  | B
411 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，杆塔作业应使用（），较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。 | 安全带 | 绳索 | 袋子 | 工具袋 |  |  | D
412 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（）工作。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 |  |  | A
413 | 单选题 | 装设接地线时应（ ）。 | 先装中相后装两边相 | 先装两边相后装中相 | 先装导体端 | 先装接地端 |  |  | D
414 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在停电线路地段装设的接地线，应牢固可靠且（）。断开引线时，应在断引线的两侧接地。如在绝缘架空地线上工作时，应先将该架空地线接地。 | 用手触试 | 绝缘良好 | 防止摆动 |  |  |  | C
415 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，220kV某线路#10-20塔更换防震锤工作，工作地段距离较远，工作负责人将工作班成员分为4个组，指定分组工作负责人，管理分组的表单是（）。 | 分组工作派工单 | 抢修工作票 | 工作票 | 接地线装拆记录 |  |  | A
416 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在220kV高压带电线路杆塔上且与带电导线距离为3.5米的作业安全距离的工作，应选用（）。 | 线路第一种工作票 | 线路第二种工作票 | 厂站第一种工作票 | 厂站第二种工作票 |  |  | B
417 | 单选题 | 工作票由（ ）填写。 | 工作班成员 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 |  |  | B
418 | 单选题 | 事故紧急抢修工作可不用工作票，但应使用（ ），工作前做好规定的安全措施，并有专人监护。 | 有口头或电话命令 | 紧急抢修工作票 | 记入操作记录薄内 | 履行许可手续 |  |  | B
419 | 单选题 | 停电调整导线弧垂应（ ）。 | 填用电力线路第一种工作票 | 填用电力线路第二种工作票 | 按口头命令执行 | 按电话命令执行 |  |  | A
420 | 单选题 | 电压等级为（ ）V以上者为高压电。 | 220 | 250 | 380 | 1000 |  |  | D
421 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路夜间巡线时，应沿线路（）进行，应携带足够的照明用具。 | 内侧 | 外侧 | 下侧 |  |  |  | B
422 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，500kV线路带电更换绝缘子作业时，良好绝缘子片数不得少于（）片。 | 21 | 22 | 23 |  |  |  | C
423 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，110kV某线路需要更换自爆绝缘子，此时应该选用（）工作票。 | 厂站一种工作票 | 线路二种 | 线路一种 | 紧急抢修作业工作票 |  |  | C
424 | 单选题 | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行（）及以上工作票。 | 一张 | 两张 | 一种 |  |  |  | B
425 | 单选题 | 邻近带电体作业，用绝缘绳索传递大件金属物品时，杆塔或地面上工作人员应将金属物品（）后再接触，以防电击。 | 屏蔽 | 包裹 | 接地 |  |  |  | C
426 | 单选题 | 不属于通用型安全帽组成部分的是（ ）。 | 帽壳 | 帽衬 | 防电弧面罩 | 帽箍 |  |  | C
427 | 单选题 | 工作服的制作材料应为（ ）。 | 纯棉 | 80%棉或以上 | 尼龙 | 混合材质 |  |  | A
428 | 单选题 | 线路停电作业装设接地线应遵守以下规定：（ ）。 | 工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线 | 直流接地极线路上的作业点两端应装设接地线 | 配合停电的线路，可只在工作地点附近装设一处接地线 | 以上都对 |  |  | D
429 | 单选题 | 现场交底应在什么时候进行？（ ） | 在开工前进行 | 一边施工，一边交底 | 工作结束后 | 工作结束前都可以 |  |  | A
430 | 单选题 | 高空作业是指工作地点离地面（ ）及以上的作业。 | 2m | 3m | 4m | 4.5m |  |  | A
431 | 判断题 | 绝缘手套属于一般安全用具。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
432 | 判断题 | 如果人站在距离导线落地点10m以外的地方，发生跨步电压触电事故的可能性较小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
433 | 判断题 | 在耐张段中的大挡距内挂飞车作业，其应力增加较在小挡距内增加得多。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
434 | 判断题 | 搭设或拆除跨越架，应设安全监护人。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
435 | 判断题 | 杆上作业，可以抛掷小工具。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
436 | 判断题 | 使用过的抱杆每年应作一次荷载试验。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
437 | 判断题 | 跨越架的临时拉线可以用钢绞线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
441 | 多选题 | 外单位人员是指与设备所属单位（ ）的线路设备、设施维护工作人员或基建施工人员。 | 无直接行政隶属关系。 | 从事非生产运行职责范围内工作。 | 从事生产运行职责范围内工作。 | 有直接行政隶属关系。 |  |  | AB
442 | 多选题 | 依据安规，运用中的电气设备是指（ ）的电气设备。 | 全部带有电压 | 一部分带有电压 | 或一经操作即带有电压 | 停用 |  |  | ABC
443 | 多选题 | 工作开始前，应根据现场勘察结果，依据作业的（ ），制定有针对性的组织措施、安全措施和技术措施。 | 危险性 | 复杂性 | 困难程度 | 特殊性 |  |  | ABC
444 | 多选题 | 依据安规，动火工作票所列组织人员主要包括（ ）、消防监护人和动火执行人。 | 动火工作负责人 | 动火工作签发人 | 动火工作审批人 | 动火工作许可人 |  |  | ABCD
445 | 多选题 | 依据安规，安全带应采用高挂低用的方式，不应系挂在（ ）的物件上。 | 移动 | 锋利 | 不牢固 | 牢固 |  |  | ABC
446 | 多选题 | 在进行输电线路检修工作中，工作班组人员必须清楚并掌握工作任务和（ ）及应采取的控制措施。 | 内容 | 工作地点 | 危险点 | 存在的安全风险 |  |  | ABCD
447 | 多选题 | 某单位在进行某条新建220kV输电线路放线、紧线工作时，工作负责人及安全员在向工作人员交代安全措施时明确：放线、紧线与撤线作业时，工作人员不应处于（ ）防止意外跑线时抽伤。 | 已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方 | 牵引绳或架空线的垂直下方 | 导（地）线及牵引绳圈外 | 导（地）线及牵引绳圈内 |  |  | ABD
448 | 多选题 | 在进行起重工作中，起重工作应由有相应经验的人员负责，并应明确分工，（ ），做好安全措施。工作前，工作负责人应对起重作业工具进行全面检查。 | 统一指挥 | 统一监护 | 统一计划 | 统一信号 |  |  | AD
449 | 多选题 | 从事电力生产工作岗位，作业人员未经相应的（），不经考试合格不能上岗工作。 | 安全生产教育 | 岗位技能培训 | 财务知识教育 | 驾驶技能培训 |  |  | AB
450 | 多选题 | 在工作地段有（）线路，需要接触或接近停电线路的导线工作时，应装设接地线或使用个人保安线。 | 邻近 | 平行 | 交叉跨越 | 同杆塔 |  |  | ABCD
451 | 多选题 | 根据安规攀登杆塔前，应检查杆根、基础和拉线是否牢固。遇有（ ）、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行攀登。 | 冲刷 | 起土 | 上拔 | 导（地）线松动 |  |  | ABCD
452 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。现场应配备（）等药品。 | 防蜂 | 防毒蛇 | 预防心脏病 | 预防高血压 |  |  | AB
453 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，应经核对检修线路的（）无误，验明线路确已停电并装设接地线，方可开始工作。 | 名称 | 杆号 | 位置 | 型号 |  |  | ABC