## Sheet1
序号 | 题型 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 答案
1 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均或迈步、转向时，应根据需要设置临时拉线及其调节范围，并应有专人统一指挥。 杆塔上有人工作时，宜调整或拆除拉线。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
2 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，装设接地线、个人保安线时，应先装接地端，后装导体( )端，拆除接地线的顺序与此相同。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
3 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员，应经过安全教育培训后，方可进入现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。对外来参观人员，应进行现场危险因素的告知，并在有关人员陪同下，方可进入现场。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
4 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，特殊情况下个人保安线可以代替接地线。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
5 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，装拆接地线导体端应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线、未接地的导线和设备裸露部分。装拆接地线不应有人监护( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
6 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，同一线路或高压配电设备可有多组操作人员同时进行没有逻辑关系的倒闸操作任务，可由不同的值班负责人统筹协调。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
7 | 多选题 | 云南电网有限责任公司现场作业人身安全风险管控“十条禁令”第六条：严禁未经( )开展停电作业。 | 停电 | 验电 | 装设接地线 | 标示牌 |  |  | ABC
8 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，高压开关柜相邻间隔没有可靠隔离的，工作时应( )。电气设备直接连接在母线或引线上的，设备检修时( )。 | 加装绝缘隔板 | 同时停电 | 应将母线或引线停电 | 应设专人监护 |  |  | BC
9 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的设备( )等。 | 柜门 | 箱盖 | 封板 | 电源 |  |  | ABC
10 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，工作要求的安全措施应符合( )及( )、( )安全技术要求，并充分考虑其他必要的安全措施和注意事项。。 | 现场实际情况 | 现场勘察 | 安全技术交底提出的 | 运维班组提出的 |  |  | ABC
11 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，对于因交叉跨越、平行或邻近带电线路、设备导致检修设备或线路可能产生感应电压时，应( )，加装( )的接地线应记录在工作票上，个人保安线由作业人员自行装拆。 | 使用个人保安线 | 加装接地线或使用个人保安线 | 将交叉跨越线路停电 | 加装接地线 |  |  | B
12 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，带电设备和线路附近使用的作业机具应( )。 | 稳定 | 牢固 | 接地 | 合格 |  |  | C
13 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，在进行高处作业时，不应在工作地点的( )通行或逗留，防止落物伤人。下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。如在格栅式的平台上工作，应采取铺设木板等防止工具和器材掉落的有效隔离措施。 | 侧面 | 下方及坠物可能落到的地方 | 附近 | 杆高1.2倍范围内 |  |  | B
14 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，梯子应坚固完整，有防滑措施，架设稳固。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。若梯子不能架设稳固时，应设( )。 | 专人扶持或绑扎牢固 | 停止工作 | 更换梯子 | 变更工作方式 |  |  | A
15 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，梯子不宜绑接使用。人在梯子上时，( )。 | 不应移动梯子 | 可移动梯子 | 多人扶持的情况下课移动梯子 | 工作负责人同意可移动梯子 |  |  | A
16 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，进入有限空间前应严格遵守( )的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求： | “先检测、后作业” | “先通风、再检测、后作业” | “先通风、后作业” | “先许可、后作业” |  |  | B
17 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，作业前有限空间作业负责人应填用( )，经作业班组所在单位相关管理人员审批并交设备运维单位或项目管理单位备案后，方可开展相关作业。 | “有限空间作业审批单” | “现场勘察单” | “动火票” | “工作票” |  |  | A
18 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点( )以内，并迅速报告调度和上级。 | 4m | 8m | 12m | 16m |  |  | B
19 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，高处作业是指：凡在坠落高度基准面( )及以上，有可能坠落的高处进行的作业。 | 2m | 2.5m | 3m | 4m |  |  | A
20 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，装卸高压熔断器熔管时，应戴绝缘手套，使用绝缘操作杆或绝缘夹钳，戴护目镜，并站在( )。 | 地面上 | 绝缘物上或穿绝缘靴 | 构架上 | 绝缘物上 |  |  | B
21 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，更换配电变压器高压跌落式熔断器熔丝时，应拉开低压侧断路器和高压侧跌落式熔断器；拉开( )、取下( )跌落式熔断器熔管时，应( )。 | 使用绝缘棒 | 戴绝缘手套 | 经过监护人同意 | 使用绝缘棒，戴绝缘手套 |  |  | D
22 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于( )，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | 20mm2 | 25mm2 | 16mm2 | 50mm2 |  |  | C
23 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，配电站、配电开关站、箱式变电站、电缆分接箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置，若不具备接地条件的( )。 | 应断开上一级电源 | 应断开下一级电源 | 应断开变电站开关 | 应直接合上接地开关 |  |  | A
24 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，工作前应详细核对电缆( )的名称是否与工作票相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | 参数 | 规格 | 标志牌 | 走向 |  |  | C
25 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，柱上变压器台架工作前，应检查确认( )。 | 台架与杆塔连接牢固 | 台架接地体完好 | 台架与杆塔连接牢固、接地体完好 | 杆塔接地体完好 |  |  | C
26 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，应检查锤把、锤头及钢钎( )。扶钎人应站在打锤人侧面。打锤人( )戴手套。钎头有开花现象时，应及时修理或更换。 | 不宜 | 可以 | 不应 | 禁止 |  |  | C
27 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，立、撤杆塔过程中，基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员应在远离杆下( )倍杆高的距离以外。 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |  |  | B
28 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取( )措施。 | 滚动 | 防滑 | 打滑 | 翻动 |  |  | B
29 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，配电设备接地电阻不合格时，应( )方可接触箱体。 | 戴线手套 | 戴绝缘手套 | 验电 | 停电 |  |  | B
30 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，高压配电网有( )时，不应测量接地网的接地电阻。 | 系统接地故障 | 两相短路 | 三相短路 | 计划停电工作 |  |  | A
31 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，动火现场及周围的易燃物品应清除，或已采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的( )。 | 施工器具 | 储存装置 | 消防器材 | 安全工器具 |  |  | C
32 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，线路杆塔宜设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的( )安全保护装置。 | 防坠落 | 防滑 | 防滚动 | 防脱落 |  |  | A
33 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，起吊成堆物件时，应有防止( )的措施。电杆等管状构件应分层起吊，每次吊起前，剩余的应用木楔掩牢。 | 翻倒 | 滚动 | 滚动或翻倒 | 倾倒 |  |  | C
34 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，线路中检修联络用的断路器、隔离开关或其组合时，应在其( )分别验电。 | 电源侧 | 两侧 | 负荷侧 | 一 侧 |  |  | B
35 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应( )工作。 | 停止 | 继续 | 视情况可以 | 暂停 |  |  | A
36 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，在停电作业中，开断或接入绝缘导线前，应采取防( )的措施。 | 静电 | 验电 | 感应电 | 触电 |  |  | C
37 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，更换电锯导板、链条或故障处理前应( )。 | 闭锁链条 | 做好安全措施 | 充分放电 | 拔下电池包（电池组） |  |  | D
38 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，使用钢丝绳时拉磨尾绳不应少于( )，且应位于锚桩后面、绳圈外侧。 | 一人 | 两人 | 三人 | 四人 |  |  | B
39 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，拆除杆上导线前，应先检查杆根，做好( )措施，在挖坑前应先绑好拉绳。 | 防止倒杆 | 高处坠落 | 高空掉物 | 停电 |  |  | A
40 | 单选题 | 电锯应配有( )机构确保电池包( )能被迅速从操作者身上松开或分离。 | 紧急释放 | 快速制动 | 快速释放 | 紧急制动 |  |  | C
41 | 多选题 | 云南电网有限责任公司现场作业人身安全风险管控“十条禁令”第一条：严禁( )。 | 严禁违章指挥 | 强令冒险组织作业 | 违反调规 | 违法违纪 |  |  | AB
42 | 判断题 | 线路夜间巡线时，应沿线路下方进行，应携带足够的照明用具。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
43 | 判断题 | 不应使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
44 | 判断题 | 旋转设备作业，作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分或可能卡住的部分，应戴手套操作。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
45 | 单选题 | 起飞( )的无人机操控员应取得国家民用航空主管部门颁发或授权的无人机资质证照。视距内飞行的起飞全重7kg及以下无人机操控员应经公司地市级及以上单位培训，并考核通过。 注：视距内飞行指无人机在操控员与无人机保持直接目视视觉接触的范围内飞行，且该范围为目视视距内半径不大于500m，人、机相对高度不大于120m。 | 全重5kg以上及超视距飞行 | 全重7kg以上及超视距飞行 | 全重10kg以上 | 全重7kg以上目视飞行 |  |  | B
46 | 单选题 | 网套末端应用铁丝绑扎，绑扎不应少于( )圈 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  | D
47 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，有限空间作业单位应制定( )，明确( )及程序，配备救援设备器材。 | 应急救援预案 | 施工方案 | 救援人员职责 | 工作负责人职责 |  |  | AC
48 | 判断题 | 人力运输用的工器具应牢固可靠，每次使用后应进行检查。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
49 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面( )以上的架上或专用的柜内。 | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm |  |  | C
50 | 单选题 | 未按规定办理线路、配电第一、二种工作票,厂站第一、二、三种工作票,带电作业工作票,紧急抢修工作票,检修申请单,动火工作票、书面布置记录票( )开展现场作业。违章定级为( )类违章。 | A | B | C | D |  |  | A
51 | 单选题 | ( )存在主要安全措施( )遗漏、错误，或者存在停电线路、工作地点、工作任务、设备编号错误。违章定级为B类违章。 | 工作票 | 操作票 | 作业现场 | 安全技术交底单 |  |  | A
52 | 单选题 | 现场开始工作前，( )未向全体工作班人员宣读工作票，未明确交代工作内容、范围、分工、带电部位、安全措施等安全交代内容。违章定级为B类违章 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 监护人 |  |  | C
53 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，挖坑前，必须与有关地下管道、电缆的( )取得联系，明确地下设施的确切位置，做好( )。 | 施工单位 | 主管单位 | 停电措施 | 防护措施 |  |  | BD
54 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，在沟道、井下等有限空间作业时，应在周围设置( )和( )。如人员撤离，沟道、井坑、孔洞的盖板和安全设施( )，或在其周围设置临时围栏并装设照明等显著标志。 | 遮栏 | 安全警示标志 | 应及时恢复 | 设置遮拦的情况下可不恢复 |  |  | ABC
55 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，工作班人员应具有较强的( )、相应的( )及必要的( )；清楚并掌握工作任务和内容、工作地点、存在的安全风险及应采取的控制措施。 | 安全意识 | 安全技能 | 作业技能 | 管理经验 |  |  | ABC
56 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中，作业环境应满足( )要求。 | 安全 | 条件 | 风险 | 施工 |  |  | A
57 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，掘路施工应具备相应的交通组织方案，做好防止交通事故的( )。施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工人员应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。 | 安全措施 | 技术措施 | 技术方案 | 施工方案 |  |  | A
58 | 多选题 | 防止误登同杆塔多回路带电线路，应采取以下措施( ) | 每基杆塔应标设线路名称及杆号 | 经核对停电检修线路的线路名称、杆号及位置无误，验明线路确已停电并装设接地线后，方可开始工作 | 登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护 | 与调度核实停电线路名称 |  |  | ABC
59 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，( )穿越未停电接地的绝缘导线进行工作。 | 不宜 | 随意 | 可以 | 不应 |  |  | D
60 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，杆塔上有人工作时，( )调整或拆除拉线。 | 不宜 | 可以 | 不应 | 禁止 |  |  | C
61 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等，攀登装置上应设置( )标志牌。地面的配电变压器应有箱式外壳或安全围栏，并设置( )等标志牌。 | “禁止攀登，高压危险！” | “在此上下” | “止步，高压危险！” | “小心有电” |  |  | AC
62 | 单选题 | 在( )级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 | 8 | 5 | 6 | 7 |  |  | B
63 | 多选题 | 低压配电网停电，应采取以下措施：( )，对工作中有可能触碰的( )、( )应采取停电或绝缘遮蔽措施。 | 断开电源侧电源 | 断开（或解开连接线）所有可能来电的电源 | 相邻带电线路 | 设备 |  |  | BCD
64 | 多选题 | 接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装( )、( )、( )的开断设备，并网点应具备验电接地条件。 | 可关断 | 可闭锁 | 具有明显断开点 | 具备开断故障电流能力 |  |  | BCD
65 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，应经核对检修线路的( )无误，验明线路确已停电并装设接地线，方可开始工作。 | 名称 | 杆号 | 位置 | 型号 |  |  | ABC
66 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，应断开停电设备各可能来电侧( )、( )和( )。 | 断路器 | 隔离开关的控制电源 | 合闸能源 | 引流线 |  |  | ABC
67 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，作业现场周围的悬崖、陡坎、深坑等危险场所应设置可靠的( )和( )；孔洞、深基坑应( )。 | 安全防护措施 | 临时围栏 | 安全警示标志 | 设置盖板 |  |  | ACD
68 | 多选题 | “三审”应审核( )、( )、( )、( )、( )等内容的正确性。 | 操作任务 | 操作对象及项目 | 操作顺序及逻辑 | 操作术语 | 设备双重名称 |  | ABCDE
69 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，已经立起的电杆，只有在杆基回土夯实完全牢固后，方可撤去( )。回填应按规定分层夯实。 | 叉杆 | 拉绳 | 支架 | 脚手架 |  |  | AB
70 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，电力线路是指在电力系统内用于输配电的( )和附件组成的设施。 | 杆塔 | 导线 | 架空地线 | 绝缘材料 |  |  | ABD
71 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，洪水多发季节，在河滩、山沟、凹谷等低洼地带作业时，应提前( )。一旦遭遇强降雨，应( )。 | 准备逃生装备 | 规划好逃生路线 | 立即就地躲避 | 迅速转移至安全地带 |  |  | BD
72 | 单选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( )，存放急救用品，并指定专人定期检查、补充或更换。 | 急救箱 | 工具箱 | 储物箱 | 防滑链 |  |  | A
73 | 多选题 | 操作票执行包括以下内容( )。 | 填写操作票 | 审查操作票 | 执行操作票 | 结束操作票 |  |  | ABCD
74 | 判断题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围应装设遮栏( )，并在相应部位设警戒范围或警示标识，夜间应设警示光源，必要时派专人看守。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
75 | 多选题 | 下列哪些情况可不填用操作票( )，但应填写书面形式命令或记录。 | 事故紧急处理 | 程序操作 | 单一操作 | 拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线 |  |  | ABCD
76 | 多选题 | 操作票填写应实行“三对照”，包括( )。 | 对照操作任务、运行方式和安全措施要求 | 对照系统、设备和“五防”装置的模拟图 | 对照设备名称和编号 | 对照历史操作票或样票 |  |  | ABC
77 | 多选题 | 必须退出断路器自动重合闸装置饭( ) | 断路器灭弧介质及机构异常，但可维持运行时 | 重合闸装置异常时。 | 断路器切断故障电流次数超过规定次数时，对线路放电时 | 线路带电作业要求退出自动重合闸装置时。 |  |  | ABD
78 | 多选题 | 操作人不得兼任( ) | 监护人 | 发令人 | 受令人 | 值班负责人 |  |  | ABCD
79 | 多选题 | 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电》，作业现场的生产条件、( )等应符合国家、行业标准及公司规定，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。 | 安全设施 | 作业机具 | 安全工器具 | 劳动防护用品 |  |  | ABC
80 | 判断题 | 保证各种工器具在工作时的实际受力小于其极限力，将极限力除以一定的系数，该系数称为安全系数。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
81 | 多选题 | 力的三要素( )。 | 力的大小 | 方向 | 作用点 |  |  |  | ABC
82 | 单选题 | 根据电压等级划分，10kV电压等级的配电网络称为( )。 | 高压配网 | 中压配网 | 低压压配网 | 高中压配网 |  |  | B
83 | 单选题 | 力的计量单位为牛顿,简称牛,符号为( )。 | N | S | B | V |  |  | A
84 | 判断题 | 配电网是从输电网接受电能分配到配电变电站以后，再向用户供电的网络。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
85 | 单选题 | 下列哪种不是高压基本安全用具？( ) | 绝缘杆 | 绝缘手套 | 绝缘夹钳 | 绝缘夹钳 |  |  | B
86 | 判断题 | 电量的单位是kW。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
87 | 单选题 | 光伏逆变器的主要作用是( ) | 将直流电转换为交流电 | 将交流电转换为直流电 | 储存电能 | 稳定电压 |  |  | A
88 | 多选题 | 衡量电力系统电能质量的三个重要参数是( )。 | 波形 | 电压 | 频率 | 电流 |  |  | ABC
89 | 单选题 | 交流电( )随时间周期性正弦变化。 | 仅大小 | 仅方向 | 大小和方向都 | 大小和方向都不 |  |  | C
90 | 单选题 | 接地电阻测量仪的探针布置要求是( ) | 电流探针距接地体20m，电位探针距接地体40m | 电流探针距接地体40m，电位探针距接地体20m | 两探针间距20m，均距接地体10m | 两探针间距40m，均距接地体20m |  |  | B
91 | 单选题 | 万用表测量电阻时，必须( ) | 通电测量 | 短路测量 | 接地测量 | 断电测量 |  |  | A
92 | 单选题 | 我国规定的安全电压等级不包括以下( ) | 42V | 36V | 24V | 18V |  |  | D
93 | 判断题 | 习惯上规定正电荷移动的方向为电流的方向。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
94 | 单选题 | 线圈磁场方向的判断方法用( )。 | 直导线右手定则 | 右手螺旋定则 | 左手定则 | 右手发电机定则 |  |  | B
95 | 单选题 | 直流电( )时间变化。 | 大小不随 | 方向不随 | 大小和方向都随 | 大小和方向都不随 |  |  | D
96 | 单选题 | 功率的单位是( )。 | VA | W | V | A |  |  | B
97 | 单选题 | 一台变压器从电网输入的功率为150kW，变压器本身的损耗为20kW。变压器的效率 | 0.866 | 0.876 | 0.886 | 0.896 |  |  | A
98 | 单选题 | 4个10欧姆的电阻并联，此并联电路电阻等于( )欧姆。 | 10 | 5 | 2.5 | 1 |  |  | C
99 | 单选题 | 直流电路串联有5欧姆电阻2个，电流为2安，则这2个电阻两端电压为( )伏。 | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  | A
100 | 单选题 | 几个电阻串联于电路，此电路总电阻等于几个电阻( )。 | 和 | 积 | 倒数和 | 倒数积 |  |  | A
101 | 判断题 | 大小和方向都随时间按正弦规律作周期变化的电压称为直流电压。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
102 | 多选题 | 下列接线方式哪些属于无备用接线配电网络( )。 | 环形网络 | 单回路放射式 | 干线式配电网 | 树干式配电网 |  |  | BCD
103 | 判断题 | 线路断路器动作跳闸后，能够自动地将断路器重新合闸的装置，称为自动重合闸装置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
104 | 判断题 | 在电力系统中，用于分配电能及相应控制、测量、保护所用的电力设备及器材，总称为配电网设备。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
105 | 判断题 | 智能型柱上真空自动配电开关可以无须配备通讯线路实现电网的自动诊断故障、自动隔离故障段、自动恢复非故障段的供电，也可以与通讯系统相接，通过子站与主站的控制单元实现遥测自动化及计算机控制自动化。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
106 | 判断题 | 柱上自动化断路器的自动化终端称为DTU。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
107 | 判断题 | 自动化环网柜的自动化终端称为FTU。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
108 | 多选题 | 配电网络的接线方式有( )。 | 放射式 | 树干式 | 链式 | 混合式 |  |  | ABCD
109 | 识绘图 | 识别图中是保护接地的电气符号是( ) | =DISPIMG("ID_E69EF27795C8441594818F6F26D669AE",1) | =DISPIMG("ID_0105026D4EB846C29EDCA9E3B4AE1867",1) | =DISPIMG("ID_CEEA203E9AC34968A74CA61F3240555F",1) | =DISPIMG("ID_8E040A90F15C4ED2B8213B0EFD939447",1) |  |  | B
110 | 识绘图 | 识别图中是避雷器的电气符号是( ) | =DISPIMG("ID_F2B90AB671D147959929CC1E262D5332",1) | =DISPIMG("ID_23471FCBA016407088518B2BC159CED4",1) | =DISPIMG("ID_C7BF757F6EF54CFE90589801C2E610C6",1) | =DISPIMG("ID_A5DDCD3FA376488C8C53C262753DCF4B",1) |  |  | B
111 | 识绘图 | 识别图中是跌落式熔断器的电气符号是( ) | =DISPIMG("ID_7AC6DE22490B424CB5BBEBE9596B783F",1) | =DISPIMG("ID_BE6E00BE0E02462A942E66EF6758BB2F",1) | =DISPIMG("ID_25C7B08B807149478532B17FB03AAE8F",1) | =DISPIMG("ID_EA216E4C484547C6BD46E7CE1FBA9A8E",1) |  |  | A
112 | 识绘图 | 识别图中是真空断路器的电气符号是( ) | =DISPIMG("ID_3CA9C2B94C804D22BAEDCF938BBA2038",1) | =DISPIMG("ID_34251D9B99C9435BBEDFA3EC1F709EEA",1) | =DISPIMG("ID_173507A1943A4AF596A599F8E3444C68",1) | =DISPIMG("ID_36C4FAFDCBF2484F824E3375A63BF3FE",1) |  |  | D
113 | 单选题 | 使用指针零位在中心红线的接地电阻测量仪测量变压器接地电阻时，接地摇表必须放平，选好倍率，以( )r/min的恒定速度转动手柄，同时转动刻度盘，使指针与中心红线保持稳定，在读取绝缘电阻值。 | 50 | 200 | 60 | 120 |  |  | D
114 | 单选题 | 横担安装距离杆顶( )，并安装平整，顶部水平变差不得大于( )。 | 200mm、20mm | 250mm、20mm | 300mm、20mm | 200mm、30mm |  |  | A
115 | 单选题 | 隔离开关能进行励磁电流不超过( )的空载变压器的操作。 | 1A | 2A | 4A | 5A |  |  | B
116 | 单选题 | 变压器型号中，单相变压器用( )表示。 | O | D | S | Z |  |  | B
117 | 单选题 | 空载电流又称( )电流，其是变压器一次侧加额定电压，二次侧空载时，一次绕组中所通过的电流。 | 感应 | 励磁 | 断路 | 短路 |  |  | B
118 | 判断题 | 变压器是靠电磁感应原理而工作的。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
119 | 判断题 | 变压器是一种变换电压的静止电器。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
120 | 多选题 | S9-400/10表示为( )的配电变压器。 | 三相 | 设计序号为9 | 容量为400kVA | 高压侧额定电压为10kV |  |  | ABCD
121 | 多选题 | 变压器由( )和( )组成。 | 铁芯(或磁芯) | 线圈 | 外壳 | 油箱 |  |  | AB
122 | 多选题 | 变压器型号表示方法正确的是：( )。 | 自耦变压器用O表示 | 三相变压器用S表示 | 单相变压器用D表示 | 自耦变压器F |  |  | ABC
123 | 判断题 | 变压器就是一种利用电磁互感效应，变换电压，电流和阻抗的器件。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
124 | 判断题 | 变压器主要起到一个升降压的作用，能够将电压升高，同时也能够将电压变低。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
125 | 判断题 | 所有的配电变压器都装有油枕。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
126 | 判断题 | SBH11-M型非晶合金铁心密封式配变由于变压器铁心采用非晶合金带材卷制而成，具有超低损耗特性，其空载损耗降低80%，是目前10kV配变节能效果最佳产品( )。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
127 | 判断题 | 变压器电压高的一侧电流比电压低的一侧电流小( )。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
128 | 判断题 | 10kV配变能量损耗包括两部分：一是变压器固定损耗，即与用电负荷无关的空载损耗；二是变压器可变损耗，其损耗与电流平方成正比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
129 | 判断题 | 变压器中性点接地属于保护接地。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
130 | 多选题 | 变压器并联运行的基本条件有( ) | 变压器一、二次额定电压应分别相等 | 阻抗电压相同 | 连接组别相同 | 容量比不能大于3∶1 |  |  | ABCD
131 | 判断题 | 自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过70℃。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
132 | 判断题 | 配电变压器二次侧熔丝熔断两相，更换熔丝后可以试送电。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
133 | 判断题 | 630kVA及以上的干式电力变压器应设温控或湿控装置。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
134 | 判断题 | 空载运行的变压器，二次侧没有电流，但存在去磁作用，故空载电流很小。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
135 | 单选题 | 下列不是按变压器绝缘材料分类的变压器类型是( )。 | 油浸式变压器 | 三相变压器 | 干式变压器 | SF6气体变压器 |  |  | B
136 | 判断题 | 跌落式熔断器的主要作用是控制和保护。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
137 | 单选题 | 变压器的短路损耗主要是( )。 | 机械损耗 | 铁损 | 铜损 | 热损耗 |  |  | C
138 | 单选题 | 在有风时，逐相操作跌落式熔断器，应按( )顺序进行。 | 先下风相、再中相、后上风相 | 先中间相、后两边相 | 先上风相、再中相、后下风相 | 先中间相、继下风相、后上风相 |  |  | A
139 | 判断题 | 变压器台架安装时，低压侧不允许安装避雷器。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
140 | 单选题 | 变压器的变比是指一次、二次绕组的( )之比。 | 功率 | 电流 | 匝数 | 频率 |  |  | C
141 | 单选题 | 变压器应使用螺栓牢固固定在台架( )，并作防盜处理。 | 左侧 | 正中 | 右侧 | 靠左 |  |  | B
142 | 判断题 | 高压跌落式熔断器必须采用专用的绝缘操作棒进行操作。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
143 | 判断题 | 跌落式熔断器熔丝的选择应根据熔丝的安秒特性进行配置安装。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
144 | 判断题 | 100KVA以下变压器高压侧熔断器熔丝按照额定电流2-3倍选用。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
145 | 单选题 | 断路器和隔离开关的接地装置，其接地电阻应不大于( )Ω。 | 4 | 8 | 10 | 30 |  |  | C
146 | 单选题 | 配电变压器为200kVA，JP柜内需选择( )A的断路器 | 250 | 315 | 400 | 630 |  |  | B
147 | 单选题 | 断路器的遮断容量应根据( )选择。 | 变压器容量 | 运行中最大负荷 | 最大过电压时的冲击电流 | 安装地点出现的最大短路电流 |  |  | D
148 | 单选题 | 主保护或断路器拒动时，用来切除故障的保护是( )。 | 辅助保护 | 异常运行保护 | 后备保护 | 高频保护 |  |  | C
149 | 多选题 | 各种断路器( )、隔离开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作称之为( )。 | 合上 | 断开 | 拉断 | 拉开 |  |  | BD
150 | 多选题 | 隔离开关无灭弧能力，不允许带负荷拉闸和合闸，因此,拉闸时必须在断路器( )电路以后才能( )隔离开关。合闸时，必须先( )隔离开关，然后合断路器。 | 接通 | 切断 | 拉开 | 合上 |  |  | BCD
151 | 多选题 | 断路器一般由( )、( )、( )、( )、脱扣器、外壳等构成。 | 触头系统 | 灭弧系统 | 灭弧系统 | 操作机构 |  |  | ABCD
152 | 多选题 | 断路器按其构造分为( )、( )和( )。 | 微型断路器 | 塑壳断路器 | 塑壳断路器 | 小型断路器 |  |  | ABC
153 | 判断题 | 断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流，并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件( )下的电流的开关装置。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
154 | 判断题 | 断路器可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
155 | 判断题 | 断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
156 | 判断题 | 断路器作用是切断或者接通负荷电流，防止事故扩大，保证安全运行。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
157 | 单选题 | 断路器、隔离开关、跌落式开关的标示牌内容包括：开关的调度名称和( )。 | 线路编号 | 设备编号 | 上级电源 | 电杆编号 |  |  | B
158 | 判断题 | 漏电保护断路器不具备过载保护。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
159 | 单选题 | 杆上隔离开关安装要求刀刃合闸时接触紧密，分闸后应有不小于( )mm的空气间隙。 | 140 | 160 | 180 | 200 |  |  | D
160 | 单选题 | 隔离开关分闸时应使( )带电。 | 静触头 | 动触头 | 均可 | 后段线路 |  |  | A
161 | 判断题 | 隔离开关主要是用来隔离电路形成可见的空气间隔。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
162 | 多选题 | 隔离开关按安装地点可以分为( )、( )。 | 户外 | 户内 | 站外 | 站内 |  |  | AB
163 | 判断题 | 隔离开关按级数可以分为单级和多级。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
164 | 判断题 | 隔离开关按动作方式可以分为闸刀式、旋转式、插入式。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
165 | 多选题 | 单相刀闸和跌落式熔断器的操作顺序规定是( ) | 三相水平排列者，停电时应先拉开中相，后拉开边相，送电操作顺序相反 | 三相水平排列者，停电时应先拉开边相，后拉开中相，送电操作顺序相反 | 三相水平排列者，停电时应先拉开中相，后拉开边相，送电操作顺序相同 | 三相垂直排列者，停电时应从上到下拉开各相送电操作顺序相反 |  |  | AD
166 | 单选题 | 通过隔离开关和熔断器的最大负荷电流应( )其额定电流。 | 不小于 | 等于 | 小于 | 大于 |  |  | C
167 | 单选题 | 隔离开关传动部分巡视检查项目包括( )。 | 焊接工艺是否优良 | 结构是否合理 | 有无扭曲变形、轴销脱落等现象 | 表面是否光滑 |  |  | C
168 | 单选题 | 电流互感器二次绕组开路后，其铁芯中的磁通( )。 | 数值与开路前相同 | 数值增加很多 | 数值为零 | 数值减小 |  |  | B
169 | 单选题 | 电压互感器二次回路严禁( )。 | 开路 | 短路 | 并联 | 串联 |  |  | B
170 | 单选题 | 电流互感器二次回路上工作时，( )禁止采用熔丝或缠绕方式短接二次回路。 | 可以 | 一定要 | 禁止 | 原则上可以 |  |  | C
171 | 单选题 | 电流互感器二次回路严禁( )。 | 开路 | 短路 | 并联 | 串联 |  |  | A
172 | 判断题 | 漏电保护开关由零序电流互感器、漏电脱口器两部分组成。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
173 | 单选题 | 避雷器击穿的常见原因有( )。 | 接地电阻过小 | 避雷器绝缘老化 | 土壤电阻率过小 | 过电压值正常 |  |  | B
174 | 单选题 | 避雷器是用于一种限制( )的主要保护设备。 | 过电流 | 过电压 | 过负荷 | 过热 |  |  | B
175 | 单选题 | 合成绝缘氧化锌避雷器的优点有( )。 | 绝缘性能优良和耐污性强 | 合成材料成型好，密封性能不足 | 不具备氧化锌避雷器电气性能优点 | 耐污性较备氧化锌避雷器差 |  |  | A
176 | 单选题 | 防雷装置应在( )投入运行。 | 雷季之前 | 雷雨季之后 | 雷季之后 | 雨季之后 |  |  | A
177 | 判断题 | 避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
178 | 判断题 | 避雷器连接在电路和大地之间，他与被保护设备串联。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
179 | 判断题 | 氧化锌避雷器既可作外部过电压保护,也可作内部过电压保护。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
180 | 判断题 | 常开的联络开关两侧都应装设避雷器。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
181 | 多选题 | 避雷器选择的一般程序之一，按照使用地区的( )和地震等环境条件，确定避雷器的使用条件。 | 气温 | 海拔 | 风速 | 污秽条件 |  |  | ABCD
182 | 单选题 | 10kV电缆分接箱地网接地电阻不大于( )Ω，0.4kV电缆分支箱地网接地电阻要求不大于( )Ω。若达不到要求需加扩大地网范围，增加接地体。接地线引上线需采用φ16镀锌圆钢或-50×5接地扁钢，预留不小于200mm长度引出地面 | 4Ω，4Ω | 4Ω，10Ω | 10Ω，10Ω | 10Ω，20Ω |  |  | B
183 | 判断题 | 电缆分接箱是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备，多数用于户外。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
184 | 判断题 | 分支箱、箱变、客户负荷电缆下线应经开关与线路连接。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
185 | 判断题 | 架空电力线路和电力电缆线路，均是电力系统的一部分。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
186 | 多选题 | 户外安装的( )其进出线宜采用电缆。 | 箱式变电站 | 电缆环网柜 | 电缆分接箱 | 柱上断路器 |  |  | ABC
187 | 判断题 | 冷缩式终端头附件安装时将管子套上电缆芯，拉去支撑尼龙条，靠橡胶的收缩特性，管子紧缩压在电缆芯上。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
188 | 判断题 | 电缆终端上应有明显的相色标志，且应与系统的相位一致。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
189 | 多选题 | 高压开关柜应具有( )或( )防误操作闭锁装置。 | 机械 | 电气 | 自动 | 远动 |  |  | AB
190 | 单选题 | 环网柜在配电网络中起( )作用。 | 防水全密封、分段及联络功能 | 分支、屏蔽及联络功能 | 分支、分段及联络功能 | 分支、分段及屏蔽功能 |  |  | C
191 | 单选题 | 户外环网柜，又称( )，它是有两路以上的开关共箱组成的预装式组合电力设备。 | 开关柜 | 环网供电单元 | 配电箱 | JP柜 |  |  | B
192 | 判断题 | 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备，其核心部分采用负荷开关和熔断器，具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
193 | 多选题 | 常规的开关柜分( )，( )，( )室等三个主要结构，自上而下垂直布置。柜体正面有保护设备面板，背面则是接线排。 | 进线柜 | 母线室 | 开关室 | 电缆出线 |  |  | BCD
194 | 多选题 | 开关柜的五防功能是( ) | 防止带负荷拉、合隔离开关 | 防止误跳、合断路器 | 防止带电挂接地线 | 防止带地线合隔离开关 | 防止带电分、合断路器 | 防止误入带电间隔 | ABCDF
195 | 判断题 | 组合开关又称为转换开关，它体积大，触头对数多，接线方式灵活，操作方便。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
196 | 单选题 | 接地体在可耕地环境时，其埋深不宜小于( )cm。 | 30 | 40 | 40 | 60 |  |  | D
197 | 单选题 | 10kV配电设备的接地电阻测量周期为( )年。 | 1 | 2 | 3 | 3～10 |  |  | D
198 | 单选题 | 电气设备外壳接地属于( )。 | 工地接地 | 保护接地 | 防雷接地 | 保护接零 |  |  | B
199 | 单选题 | 接地线拆除后，应视线路( )，不准任何人再登杆进行任何工作。 | 停电 | 带电 | 热备用 | 冷备用 |  |  | B
200 | 单选题 | 接地线的截面应( )mm2。 | 符合短路电流的要求并不得小于25mm2 | 符合短路电流的要求并不得小于35mm2 | 不得小于25mm2 | 不得大于50mm2 |  |  | A
201 | 单选题 | 接地装置是指( )。 | 接地引下线 | 接地引下线和地上与应接地的装置引线 | 接地体 | 接地引下线和接地体的总和 |  |  | D
202 | 判断题 | 为保证配电系统正常或故障情况下可靠工作的这种接地称为工作接地。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
203 | 判断题 | 当接地体全部打入地下后，应在四周用土壤埋入但不需夯实。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
204 | 多选题 | 配电系统的三点共同接地是指 | 变压器的中性点 | 变压器的外壳 | 避雷器的接地引下线 | 用电设备的接地线 |  |  | ABC
205 | 判断题 | 配电系统一般都是中性点直接接地系统，当一相接地，其他两相在线电压下较长时间运行，所以配电线路对绝缘子爬距的配置要求更高。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
206 | 判断题 | 用电设备的接地线可经设备本身串接。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
207 | 判断题 | 保护接地能消除感应电的危险。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
208 | 判断题 | 接地是消除静电危害最简单的方法，但它不宜用来消除绝缘体上的静电。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
209 | 多选题 | 需要接地的设备及部位有( )。 | 变压器外壳 | 柱上开关外壳 | 避雷器的接地端 | 户外电缆终端的金属外壳 |  |  | ABCD
210 | 判断题 | 在同杆架设多回线路重放线或架线时，放落和架设过程中的导线亦应接地，以防止带电的线路发生接地短路时产生感应电压。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
211 | 多选题 | 接地的作用主要是：( )。 | 防止人身遭受打击 | 设备和线路遭受雷击 | 防止静电损害 | 保障电力系统正常运行 |  |  | ABCD
212 | 判断题 | 低压配电箱金属箱体应有箱体接地螺栓，接地螺栓经铜芯导线或专用编制软铜线与已接地的PE排连接。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
213 | 单选题 | 一般将承受导线、避雷线的垂直荷载、风载及导线、避雷线的角荷( )的杆塔称为( )。 | 直线杆（塔） | 耐张杆（塔） | 终端杆（塔） | 转角杆（塔） |  |  | D
214 | 单选题 | 通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接的操作称( )。 | 装设地线 | 装设短接线 | 装设连接线 | 装设母线 |  |  | A
215 | 单选题 | 铁塔基础坑开挖深度超过设计规定＋100mm时，其超深部分应( )。 | 石块回填 | 回填土夯实 | 用灰土夯实 | 行铺石灌浆处理 进 |  |  | D
216 | 单选题 | 架空配电线路的导线在针式绝缘子上固定时，绑扎用的绑线应选用与导线同金属的单股线，其直径不应小于( )。 | 1.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm |  |  | B
217 | 单选题 | 有可能危及行人或行车安全的杆塔拉线上应套上涂成红白相间的保护管作为警告标志，管长度沿拉线不小于( )m | 2.3m | 2.5m | 2.8m | 3.0m |  |  | D
218 | 单选题 | 《云南电网公司配电运维班组业务手册》计划管理中明确：生产类计划周计划为月度生产作业计划的补充，不承接月度生产作业计划，是临时生产作业计划的补充，其中巡视计划、验收计划通过( )变更流程按周进行调整，由执行计划的班组长审批。 | 局级计划 | 所队计划 | 部门计划 | 班组计划 |  |  | D
219 | 单选题 | JNKI型绝缘耐张线夹中“N”的含义为连接型。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
220 | 多选题 | 低压开关一般为非自动切换电器，常用的有( )。 | 负荷开关 | 组合开关 | 低压断路器 | 隔离开关 |  |  | ABC
221 | 单选题 | 0.4kV的总开关当有继电保护或自动切换电源要求时,应采用( )。 | 低压断路器 | 隔离触头 | 隔离开关 | 低压熔断开关 |  |  | A
222 | 单选题 | 螺栓穿入方向：顺线路者从( )侧穿入。 | 左 | 右 | 电源 | 负荷 |  |  | C
223 | 单选题 | 送电操作应按照( )的顺序依次操作。 | 断路器→负荷侧隔离开关→电源（母线）侧隔离开关 | 负荷侧隔离开关→电源（母线）侧隔离开关→断路器 | 电源（母线）侧隔离开关→负荷侧隔离开关→断路器 | 以上三种方式均可 |  |  | C
224 | 单选题 | 10kV配电线路使用的金具组装前，其外观应( )。 | 镀锌良好、无锌皮脱落现象，锈蚀运行轻微锈蚀 | 镀锌良好、无锌皮脱落、锈蚀现象，允许有个别气泡 | 镀锌良好、无锌皮脱落、锈蚀现象，允许有个别砂眼 | 镀锌良好、无锌皮脱落、锈蚀现象 |  |  | D
225 | 单选题 | 带接地线送电为( )。 | 电气误操作 | 恶性电气误操作 | 正常操作 | 不好判断 |  |  | B
226 | 单选题 | 低压开关一般为( )。 | 非自动切换电器 | 自动切换电器 | 半自动切换电器 | 无触点电器 |  |  | A
227 | 单选题 | 杆塔整立时，固定钢绳的合力线与杆身的交点一定要超出( )位置。 | 上固定钢绳 | 下固定钢绳 | 杆身重心 | 杆身的一半 |  |  | C
228 | 单选题 | 直线杆塔承受的导线重量为( )。 | 杆塔相邻两档导线重量之和的一半 | 杆塔相邻两档距弧垂最低点之间导线重量之和 | 杆塔两侧相邻杆塔间的导线重量之和 | 杆塔两侧相邻杆塔间的大档距导线重量 |  |  | B
229 | 单选题 | 停电线路在完善工作安全措施后若发现有感应电压反映在停电线路上时，应加挂接地线；工作结束在拆除接地线时应防止( )。 | 接地线掉落 | 接触导线 | 接触横担 | 感应电触电 |  |  | D
230 | 单选题 | 验收两条10kV线路改造环网工作，工作结束后通过( )仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。 | 核相 | 充电 | 合环 | 代路 |  |  | A
231 | 多选题 | 绝缘子在运行中绝缘性能劣化的原因有( )。 | 过电压 | 温度 | 机械力 | 化学腐蚀 |  |  | ABCD
232 | 单选题 | 电力线路发生接地故障时，在接地点周围区域将会产生( )。 | 接地电压 | 感应电压 | 短路电压 | 跨步电压 |  |  | D
233 | 单选题 | 楔形线夹属于( )金具。 | 接续 | 联接 | 拉线 | 保护 |  |  | C
234 | 单选题 | 杆塔组装时，螺栓必须加垫片时，每端不宜超过( )个垫片。螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。 | 一 | 两 | 三 | 四 |  |  | B
235 | 判断题 | 杆塔外形图上所标注的各部尺寸常用毫米为单位。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
236 | 多选题 | 线路杆塔所受荷载有( )。 | 垂直荷载 | 水平荷载 | 顺线路方向的荷载 | 横线路方向的荷载 |  |  | ABC
237 | 多选题 | 导线三角排列的优点是( )。 | 电杆长度可相对略短 | 所占空间位置相对较小 | 相对线间距离大、有利于安全运 行 | 线间排列整齐 |  |  | BCD
238 | 多选题 | 影响架空线的弧垂因素有 | 架空线的悬挂点高度 | 架空线的档距 | 架空线所处的环境气象条件 | 架空线的应力 |  |  | BCD
239 | 判断题 | 对架空线路的定期检查，重点是绝缘子和导线连接处。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
240 | 判断题 | 低压配电线路按架设方式可分为架空和地埋两大类。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
241 | 多选题 | 低压架空电力线路可采用：( )。 | 钢芯铝绞线 | 铜绞线 | 裸铝导线 | 橡皮铝绞线 |  |  | ABCD
242 | 单选题 | 按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号称电气设备的( )。 | 双重称号 | 标识 | 双重命名 | 多重命名 |  |  | C
243 | 单选题 | 杆塔是用以架设导线的构件，在配电线路中常用的是( )。 | 铁塔 | 水泥杆 | 钢管塔 | 木杆 |  |  | B
244 | 单选题 | W-7表示金具为( )。 | 平行挂板 | 球头挂环 | 直角挂板 | 碗头挂板 |  |  | D
245 | 单选题 | 大雾环境下，绝缘子表面的脏污物质被水分充分潮湿后及易发生( )。 | 污闪 | 冰闪 | 污闪和冰闪 | 绝缘子掉落 |  |  | A
246 | 判断题 | 故障指示器作用是10kV线路接地或短路故障翻牌指示。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
247 | 多选题 | 根据用途分，配电线路故障指示器可分为( )。 | 架空型故障指示器 | 就地型故障指示器 | 远传型故障指示器 | 电缆型故障指示器 |  |  | AD
248 | 判断题 | 架空故障指示器必须要停电安装和拆卸。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
249 | 单选题 | 螺栓穿入方向：垂直地面者由( )穿入。 | 左向右 | 右向左 | 上向下 | 下向上 |  |  | D
250 | 判断题 | 配电箱的进出引线，应采用具有绝缘护套的绝缘电线，穿越箱壳时加套管保护。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
251 | 判断题 | 零值绝缘子是指其受力强度趋近于0。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
252 | 判断题 | 绝缘子做成波纹形的目的是为了提高绝缘子的电气绝缘性能。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
253 | 判断题 | 合成绝缘子是由环氧玻璃纤维棒制成铁芯，以硅橡胶为基本绝缘体构成。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
254 | 多选题 | 悬式绝缘子的缺陷主要表现形式为：( ) | 受潮 | 瓷盘裂纹及沿面被电弧烧伤 | 点击穿 | 零值绝缘子 |  |  | BCD
255 | 判断题 | 在小导线进行直接捻接时，只需将绝缘层除去，即可进行连接。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
256 | 判断题 | 绝缘导线连接好后，均应用绝缘带包扎。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
257 | 判断题 | 各类导线在压接前，均必须进行净化工作，才能开始压接。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
258 | 判断题 | 配电线路导线连接管必须采用与导线相同的材料制成。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
259 | 判断题 | 卡盘，当电杆的倾覆力较大时，用来增加电杆的抗倾覆能力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
260 | 多选题 | 地面组装时，螺栓穿向：立体结构：水平方向由( )，垂直方向由( )，斜向者宜( )，不便时应在同一斜面内取同一方向。 | 内向外 | 下向上 | 上向下 | 下向斜上穿 |  |  | ABD
261 | 单选题 | 杆塔部件组装有困难时应查明原因，( )强行组装。个别螺孔需扩孔时，应采用冷扩，扩孔部分不应超过原孔径3面国。 | 不宜 | 严禁 | 可以 | 不可 |  |  | B
262 | 判断题 | 双杆的横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000，左右歪斜不应大于横担总长度的1/100 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
263 | 判断题 | 瓷横担绝缘子的固定处应加软垫 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
264 | 判断题 | 单横担安装时横担应装于受电侧，分支杆、90°转角杆及终端杆应装于拉线侧 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
265 | 判断题 | 弧垂误差不应超过设计弧垂的±5％，同档内水平排列的导线弧垂相差不应超过50mm | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
266 | 单选题 | 电气设备验电完毕后，( )进行接地操作；验电后因故中断未及时进行接地，若需继续操作( )验电。 | 应立即，必须重新 | 可不立即，不需重新 | 应立即，不需重新 | 可不立即，必须重新 |  |  | A
267 | 单选题 | 螺栓的穿入方向，水平安装时应( )。 | 由左向右 | 由大号侧向小号侧 | 由外向内 | 由右向左 |  |  | A
268 | 多选题 | 绝缘子按其材料分类包括( )。 | 瓷质绝缘子 | 玻璃绝缘子 | 有机绝缘子 | 悬式绝缘子 |  |  | ABC
269 | 判断题 | 架空绝缘线与绝缘子接触部分应用铝包带缠绕，缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
270 | 单选题 | 不同金属、不同规格、不同绞向的导线，严禁在档距内连接。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
271 | 单选题 | Z-7表示金具为( )。 | 平行挂板 | 球头挂环 | 直角挂板 | 碗头挂板 |  |  | C
272 | 判断题 | 检修的线路验收时，大修、改进工程由验收小组验收。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
273 | 判断题 | 验收时，10kV裸导线( )跨越居民区，不小于6.5m( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
274 | 判断题 | 验收时，10kV裸导线( )跨越非居民区，不小于5.5m( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
275 | 判断题 | 对重大的项目或技改项目、施工难度较大的项目，应编制施工方案和“三措”，并严格执行检修工艺标准和质量标准。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
276 | 判断题 | 《云南电网公司配电运维班组业务手册》计划管理中明确：生产类计划周计划为月度生产作业计划的分解，承接月度生产作业计划。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
277 | 多选题 | 云南电网公司配电运维班组业务手册》配电运维班组班组岗位资质准入资格要求特种作业操作证包含( ) | 高压电工作业 | 低压电工作业 | 高处作业 | 电焊工作业 |  |  | ABC
278 | 判断题 | 《云南电网公司配电抢修班组业务手册》：故障查找过程中涉及绝缘摇测，操作隔离开展绝缘摇测的使用书面形式布置和记录。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
279 | 判断题 | 《云南电网公司配电抢修班组业务手册》：外委抢修单位参与故障修复工作时，因需要快速复电，可不执行现场勘察，从快办理相关作业文件。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
280 | 判断题 | 在操作票的操作任务栏内，应写明操作设备的名称和编号。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
281 | 多选题 | 安全标志包括哪些( )基本类型 | 禁止标志 | 警告标志 | 指令标志 | 提示标志 |  |  | ABCD
282 | 判断题 | 禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
283 | 判断题 | 指令标志的基本含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
284 | 单选题 | 螺栓穿入方向：横线路者面向受电侧由( )穿入。 | 左向右 | 右向左 | 中间向两边 | 内向外 |  |  | A
285 | 单选题 | 在杆塔上进行工作时，( )进入带电侧的横担，或在该侧横担上放置任何物体。 | 允许 | 原则上允许 | 严禁 | 在监护下允许 |  |  | C
286 | 判断题 | 设备接头轻微发热( )，应判定为( )缺陷。 | 紧急缺陷 | 重大缺陷 | 一般缺陷 | 其他缺陷 |  |  | C
287 | 判断题 | 线路未验收或验收一年内，由于施工质量差，产品质量低劣，造成事故者，由施工单位承担事故责任。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
288 | 单选题 | 测量绝缘子的绝缘电阻，选择兆欧表的额定电压应为( )V | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |  |  | D
289 | 单选题 | 用兆欧表测量电气设备的对地绝缘电阻时，应将( )接线柱接地。 | L | E | G | L和G |  |  | B
290 | 单选题 | 用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( ) | 2MΩ | 10MΩ | 0.5MΩ | 3MΩ |  |  | A
291 | 单选题 | 绝缘子安装前用规定的兆欧表摇测时，其绝缘电阻值应不低于( )。 | 200MΩ | 300MΩ | 400MΩ | 500MΩ以上 |  |  | D
292 | 单选题 | 测量绝缘电阻时，影响准确性的因素有 | 温度、湿度、绝缘表面的脏污程度 | 温度、绝缘表面的脏污程度 | 温度、湿度 |  |  |  | A
293 | 判断题 | 短路包括三相短路、三相接地短路、两相短路、两相短路接地和单相短路接地。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
294 | 判断题 | 针式绝缘子的绝缘电阻应在300MΩ以上。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
295 | 判断题 | 绝缘电阻是最基本的绝缘性能指标。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
296 | 判断题 | 当电气设备的工作电压在500V以上时，应使用额定电压为500~1000V的兆欧表测量其绝缘电阻。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
297 | 单选题 | 使用2500V兆欧表摇测某悬式绝缘子绝缘值为500MΩ，使用电动绝缘摇表10000V挡摇测该悬式绝缘子绝缘值亦为510.25MΩ；则( )。 | 2500V兆欧表数值有效、准确 | 电动绝缘摇表数值有效、准确 | 2500V兆欧表数值与电动绝缘摇表数值可视为同等有效、准确 | 2500V兆欧表数值与电动绝缘摇表数值可视为同等有效、但电动绝缘摇表数值准确 |  |  | C
298 | 单选题 | 使用2500V兆欧表摇测某针式绝缘子绝缘值为500MΩ，则该绝缘子( )。 | 绝缘合格，可以正常投入运行 | 绝缘不合格，但可以正常投入运行 | 绝缘不合格，不能正常投入运行 | 因摇测数值与标准值接近，可以正常投入运行，但应加强追踪 |  |  | A
299 | 单选题 | 作业现场的照明，应保证足够的亮度，必要时配备( )。 | 手电筒 | 发电机 | 发电车 | 应急照明 |  |  | D
300 | 单选题 | 作业期间需将升降口、井坑、孔洞、楼梯和平台的( )拆除时，应装设临时遮栏( )和警示标识，夜间应设警示光源，在作业结束时应及时恢复。 | 栏杆、护板或盖板 | 栏杆、护板 | 护板、盖板 | 栏杆、盖板 |  |  | A
301 | 判断题 | 10kV线路的非作业安全距离是0.7m。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
302 | 判断题 | 低压不停电作业作业人员无需穿绝缘鞋。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
303 | 单选题 | 雷电交加时，做法不正确的是( )。 | 在空旷的野外无处躲避时，应尽量寻找低洼之处（如土坑）藏身 | 室内尽量不要洗澡，但太阳能热水器用户可以洗澡 | 立即关闭门窗，室内人员应远离门窗、水管、煤气管等金属物体 | 对被雷击中人员，应立即采取心肺复苏法抢救 |  |  | B
304 | 判断题 | 根据《架空输电线路机巡标准第3部分：多旋翼无人机巡检技术导则》，在每次降落前，为了安全考虑，机头方向一定要与现场作业人员相同。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
305 | 单选题 | 根据《架空输电线路机巡标准第2部分：机巡安全工作导则》规定，视距内飞行的起飞全重7kg及以下无人机的无人机操控员应获得( )认可。 | 中国民用航空局 | 线路运维单位 | 空中交通管制委员会 | 行业协会 |  |  | A
306 | 判断题 | 根据《架空输电线路机巡标准第2部分：机巡安全工作导则》规定，起飞全重7kg以上无人机的无人机操控员应取得中国民用航空局办法的无人机驾驶员执照， | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
307 | 判断题 | 根据《架空输电线路机巡标准第2部分：机巡安全工作导则》规定，视距内飞行的起飞全重7kg及以下无人机的无人机操控员应获得线路运维单位认可。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
308 | 判断题 | 根据《架空输电线路机巡标准第2部分：机巡安全工作导则》规定，无人机巡检作业机组需满足作业机型机组人员要求，不得少于2人。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
309 | 判断题 | 使用燃油动力无人机、喷火无人机、激光清障仪等装备时，应做好风险管控措施，防止引发火灾。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
310 | 判断题 | 无人机巡视现场作业人员宜有两人及以上 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
311 | 判断题 | 油动无人机及电动固定翼无人机的临时起降场应配置灭火器，悬挂“严禁烟火”标志牌，油料及电池应做好防火、防爆、防晒措施 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
312 | 判断题 | 对无人机姿态和位置进行调整时，巡检人员要注意线路周围的障碍物。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
313 | 判断题 | 多旋翼无人机作业安全要求，在每次飞行前作业人员要参考附件1《多旋翼无人机巡视作业记录表》进行飞前确认检查，如果存在未处理的隐患时，应禁止飞行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
314 | 单选题 | 当地震发生时你在家里( )，应该如何避震( ) | 躲在桌子等坚固家具下面 | 去楼道 | 原地不动 | 跳楼 |  |  | A
315 | 单选题 | 地震发生后，从高楼撤离时应走( ) | 安全通道 | 跳楼 | 乘坐电梯 | 从楼上抓绳下滑 |  |  | A
316 | 单选题 | 洪水灾害的类型包括( ) | 溃决型洪水灾害、漫溢型洪水灾害 | 内涝型洪水灾害、内滞型洪水灾害 | 山洪型洪水灾害、续洪型洪水灾害 | 以上都是 |  |  | D
317 | 单选题 | 以下关于应对火灾的做法，正确的是( ) | 防为上，救次之，戒为下 | 防为上，戒次之，救为下 | 救为上，戒次之，防为下 | 戒为上，救次之，防为下 |  |  | A
318 | 多选题 | 建筑物内发生火灾，下列逃生做法正确的是( )。 | 利用电梯脱离危险楼层逃生。 | 身上着火，应就地打滚扑灭火苗。 | 如果逃生路线被封锁，应立即退回室内、关闭门窗。 | 浓烟中逃生，应用湿毛巾捂住口、鼻，弯腰或匍匐前行，寻找安全出口。 |  |  | BCD
319 | 单选题 | 大多数创伤后应激障碍患者( )内可以恢复，少数患者则持续数年不愈而造成持久的精神负担，有的还可能造成终身精神残疾，再也无法正常生活。 | 3个月 | 6个月 | 一年 | 一年半 |  |  | C
320 | 单选题 | 当应急救援员承担起责任，帮助那些经历创伤事件的人们时，在行动中需要考虑受灾者的( )。 | 安全 | 尊严 | 权利 | 以上都是 |  |  | D
321 | 单选题 | 当应急救援员承担起责任，帮助那些经历创伤事件的人们时，在行动中只需要考虑受灾者的安全、不用考虑尊严和权利。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
322 | 单选题 | 避免绳索打结，打结将会损坏绳索的纤维，使其强度降低。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
323 | 单选题 | 安全带、绳使用过程中不应打结。不应将安全绳用作悬吊绳。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
324 | 单选题 | 配电线路常用绳扣中描述是倒背扣正确的一项是( ) | 用于将同一绳索的两端连接或不同绳索的连接，也可用于绳索与导线，属于自紧结，容易解开 | 用于绳索两端拉力均等的物体，可在传递物体和抱杆顶部等处作绑绳以及在杆上拴拖拉绳等使用，绳套大小调整方便，简单牢面:若绳索只有一端受力，该绳扣极易松开 | 用于拖、拉、起吊物体使用，绳扣制作简单，会随着受力的增大自行收紧,绳扣收紧前受力不均可能会发生脱扣 | 用于拖、拉物体,具有牢固、抑制摆动等特点,常用于垂直起吊细长物体,如钢管、、横担等 |  |  | D
325 | 判断题 | 多旋翼无人机系统巡检可采用可见光、红外等传感器对输电线路本体及通道进行巡检，巡视输电线路的类别有17类 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
326 | 判断题 | 公司范围内采用多旋翼无人机巡检系统对110kV及以上交直流架空输电线路进行巡检的作业。10kV及以下架空线路采用多旋翼无人机巡检可参照执行。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
327 | 判断题 | 供电所现场处置的事件特征可从本所涉及的人身、电网、设备、职业环境健康方面进行分析、评估( )。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
328 | 判断题 | 供电所现场处置方案应当每三年至少修订一次( )。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
329 | 单选题 | ( )保供电由公司总部负责组织协调相关分子公司具体实施，其中周期性及临时性局部小范围的特级保供电由相关分子公司按照既定规范直接组织实施 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |  |  | A
330 | 单选题 | 保供电领导小组下设保供电领导小组办公室，保供电领导小组办公室设在( ) | 安全监管部 | 生产技术部 | 党建人事部 | 综合服务中心 |  |  | A
331 | 多选题 | 保供电应遵循的原则是：( ) | 超前部署 | 规范管理 | 各负其责 | 相互协作 |  |  | ABCD
332 | 多选题 | 保供电工作按照重要性程度分为哪几个级别( ) | 特级保供电 | 一级保供电 | 二级保供电 | 三级保供电 |  |  | ABCD
333 | 判断题 | 保供电工作按照重要性程度分为特级保供电、一级保供电、二级保供电、三级保供电、四级保供电。( ) | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B